‘16년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 결과

Ⅰ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2016. 3. 1.(화) ~ 3. 31. (목)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설 소방용수시설

□ 점검방법 : 서초소방서 관내 소방용수시설 전 대상 출수점검

Ⅱ		점 검 대 상

□ 소방용수시설(‘16.2.29.기준) : 3362개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
3362	3356	997	2343+16(다용도)	4	2

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

❍ 119안전센터 별 보유현황(소화전,저수조,급수탑)

계	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
3,362	594	581	710	729	499	249

□ 비상소화장치(‘16.2.29.기준) : 84개소

❍ 소방서별 보유현황

계	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
84	2	29	27	5	16	5

Ⅲ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 3362개소

- 비상소화장치 : 84개소

- 비상소방용수 : 3개소 (비상 시 소방용수로 사용가능한 수원(한강,양재천 등)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1986.1.1. 이전) : 소방용수시설 164개소 등급 재분류

계	현장대응단	방배	양재	잠원
164	73	64	13	14

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 노후소화전 고장발생 현황

□ 신규 고장소방용수시설 내역

❍ 공소 6035호 등 15개 대상

계	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
15	3	6	2	2	2	0

❍ 총 고장소방용수시설 현황

계	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
203	35	39	48	37	30	14

❍ 고장발생 내역

□ 조사 후 결과조치

❍ 사용불능 소화전 58개소 우선 보수 실시(강남수도사업소 보수의뢰)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

□ 주차구획선 내 소방용수시설 :2개소

❍ 서초구 남부순환로309길 33

❍ 서초구 양재천로 107-7

(서초구청 주차관리과와 협의를 통한 삭제 요청)

□ 2016년 소방용수시설 도색 필요 수량

계	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
187	78	34	37	-	30	8

□ 2016년 소방용수시설 보온 필요 수량

계	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
54	20	7	4	-	15	8

끝.