문서번호	운영과-150
결재일자	2016.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
협조	관리과장
	시설보수과장

2016년도 수방종합대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.02

중랑물재생센터

운  영  과

목 차
1.	수방대책
	1)	목적	3
	2)	실시근거	3
	3)	수방 추진기간	3
	4)	추진방향	3
	5)	세부 추진계획	3
	6)	평시(보강, 예방)단계 근무편성	9
	7)	수방시설 현황	9
	8)	수방교육	11
	9)	보고체계	11
	10)	수방시 시설 운영방법	14
	11)	붙임1 ~ 붙임5	16~20
	12)	무전기 사용방법	21
2.	시설물 안전점검		22
	1)	목적	22
	2)	점검내용	22
	3)	추진방향	22
	4)	세부 추진계획	22
3.	공사현장 수방 안전관리		23~26

2016 수방종합대책

1. 수방대책

1) 목 적

우리 물재생 센터의 하수처리 시설물을 풍,수해로부터 보호하기 위하여 재해에 관한 사전예방 대책과 재해 발생시 응급 및 복구 대책을 수립하여 피해를 최소한으로 경감시켜 하수처리에 만전을 기하는데 있음.

2) 실시근거

ISO 14001 중규-44701 “비상사태 대비 및 대응규정□

물순환안전국장 방침, 하천관리과-917(2016.01.20.)

3) 수방추진기간 : 2016. 5. 15 ~ 2016. 10. 15 (5개월간)

※ 비 수방기간(3.16 ~ 5.14, 10.16 ~ 11.14)에도 기상특보 사항

발표 및  강우 예상 시 비상근무를 발령하고 24시간 재해대책 상황을

유지코자 함

4) 추진방향

- 수해예방을 위한 사전대책 계획 수립

- 수해의 극소화를 위한 방재 활동 체제 확립

- 유관기관과의 긴밀한 협조 체제 유지

5) 세부 추진계획

가) 방재활동 체계

중앙재해대책본부→서울시재해대책본부→중랑물재생센터 재해대책본부

나) 재해대책본부 조직

(1) 근  거

- 재난및안전관리기본법 제16조

- 서울특별시재난및안전관리기구의구성.운영조례 제16조

- ISO 14001-중규 44701 “비상사태 대비 및 대응규정□

(2) 구  성 : 실무 7개반 37명

(3) 기   능

- 하수처리 시설물 등에 대한 재해 응급대책에 필요한 모든 조치

(4) 조직체계

														단 장
														소 장 ☎ *************
		행정지원관												통 제 관																				기술지원관
		관리과장 ☎ *************												운영과장 ☎ 031-551-5132 *************																				시설보수과장 ☎02-6229-7923 *************
																															보 좌 관
																															운영1총괄 ☎ *************
상황총괄반					행정지원반							유입시설반						배수시설반							복구반											경계지원반					구호반
기7	김경종				행6	유화열						전6	김희태					기6			정순명				시6							최승룡				환6		하병문			행7			정은경
*************					*************							*************						*************							*************											*************					*************
기7	진관용				기6	안봉용						기7	임순기					기6			김원섭				시7							김근모				별6		박한수			사7			장혜란
*************					*************							*************						*************							*************											*************					*************
전7	강신영				기6		전석원					전6	윤상철					전7			장상국				시7							조규환				기		김용찬			행9				임정미
*************					*************							*************						*************							*************											*************					*************
운9	성무열				기8		김도근					전7	차현홍					전7			김석수				시7							정재형				공7		황준태			행9				김은혜
*************					*************							*************						*************							*************											*************					*************
					화7		김병기											전6			박성철				토7							차성민				공9		신성현			조9				장윤정
					*************													*************							*************											*************					*************
					사7		정상진											공7			한인선				토7							최기남				행7		이현일
					*************													*************							*************											*************
4명					6명							4명						6명							6명											6명					5명

(5) 반별 임무내용

반 별	임 무	비 고
상황총괄반	∙ 상황기록 및 보고 ∙ 수방단 조직 운영관리 ∙ 기상개황 분석 및 보고 ∙ 수해응급조치 상황 전파 ∙ 수방자재 수급에 관한 사항 ∙ 수해통계 총괄 및 상황실 운영 ∙ 중앙감시반 운영 통제에 관한 사항
행정지원반	∙ 수방요원 복무에 관한 사항 ∙ 차량 지원에 관한 사항 ∙ 수방대원 동원에 관한 사항 ∙ 수해 예산편성 및 회계에 관한 사항
유입시설반	∙ 유입수문 조작에 관한 사항 ∙ 유입펌프 운전에 관한 사항 ∙ 긴급차단수문 조작에 관한 사항 ∙ 하수유입량에 따른 수문 조절에 관한 사항
배수시설반	∙ 방류수문 조작에 관한 사항 ∙ 방류펌프장 운영관리 ∙ 처리장 구내 배수에 관한 사항 ∙ 기타 이에 부대되는 예방점검 정비에 관한 사항
복 구 반	∙ 응급상황 대처 및 응급복구에 관한 사항 ∙ 처리장내 구내 배수시설 운영에 관한 사항 ∙ 각종 수방자재 장비 인원동원 ∙ 제방 및 차집관거에 관한 사항 ∙ 처리장내 토목시설물분야 피해복구에 관한 사항 ∙ 기타 이에 부대되는 예방점검 정비에 관한 사항
경계지원반	∙ 배수펌프장 스크린 협잡물 제거 지원 ∙ 처리장 각종 피해사항 파악 및 지원 ∙ 재해상황 유지 및 전파 ∙ 재해지역 통제 및 질서유지 ∙ 비상발전기 가동 운영 ∙ 주변전실 가동 운영
구 호 반	∙ 재해환자 응급조치 및 후송 ∙ 응급 방역활동 및 의료활동 ✳응급환자 수송용으로 1호차 사용

(6) 근무요령

(가) 근무체계 (근거 : 서울시 안전관리계획(풍,수해분야))

∙ 비상시 : 4단계별 근무체계

구분	상 황 기 준	근 무 형 태	센터 내 실시사항
평시 (관심)	∙ 상황 유지 필요시 ∙ 예방활동 필요	∙ 총괄지휘 : 운영과1팀담당 ∙ 예방활동 필요 시: . 상황반 2명	∙ 재해대책본부 상황실 운영 ∙ 기상정보접수, 시달 ∙ 정상유입 및 처리 ∙ 비상연락망 점검 ∙ 수방상황통보 (유선), 방송 ∙ 수방자재 점검 ∙ 1단계 조치사항 준비
보강	∙ 30mm이상 강우예보 시	∙ 총괄지휘 : 운영과1팀담당 ∙ 예방활동: . 상황반 2명	∙ 재해대책본부 상황실 운영 ∙ 기상정보접수, 시달 ∙ 정상유입 및 처리 ∙ 비상연락망 점검 ∙ 수방상황통보 (유선), 방송 ∙ 수방자재 점검 ∙ 1단계 조치사항 준비
1 단계 (주의)	∙ 호우주의보 발령시 -70㎜이상 / 6시간 -110mm이상 / 12시간 ∙ 인도교수위 : 4.5m도달시 ∙ 태풍경보 3급 (초속17 ~ 24m)	∙ 총괄지휘 : 운영과장 ∙비상근무경계체제(1개조) (수방요원 1/4근무) ∙수방기동순찰반 순찰	∙ 태풍진로 기상정보접수 하달 ∙ 수방단, 비상소집 및 활동 ∙ 수방 상황 통보(유선), 방송 ∙ 수문펌프점검(가동) 및 관리 정위치 근무 ∙ 주요 수방시설 경비강화 ∙ 재해 상황 정리 및 2단계 조치 사항 준비
2 단계 (경계)	∙ 호우경보 발령시 -110㎜이상/6시간 -180㎜이상/12시간 ∙ 홍수 주의보 ․ 인도교 수위 : 8.5m 도달시 ∙ 태풍경보 2급 (초속25 ~ 32m)	∙ 총괄지휘: 소장 ∙비상근무경계체제(2개조) (수방요원1/2근무)	∙ 재해상황정리 ∙ 수문, 펌프가동(준비) 및 관리자 정위치 근무 ∙ 수방단소집및 활동 ∙ 상황처리 24시간 교대근무 ∙ 수방자재, 장비, 현장반출 ∙ 3단계 조치준비 ∙ 재해 상황 정리 및 보고
3 단계 (심각)	∙ 홍수경보 인도교 수위 : 10.5m 도달시 ∙ 재해발생이나 예상시 ∙ 태풍경보 1급 (초속 33m 이상)	∙ 총괄지휘:소장 ∙비상근무경계체제(2개조) (수방요원1/2근무) ∙수방기동순찰반 순찰 활동	∙ 상황에 따른 하수, 분뇨 처리중단 ∙ 수문, 펌프가동 ∙ 전직원 수해방지 및 복구 활동전개(준비) ∙ 수방자재, 장비현장 반출(준비) ∙ 재해 상황 정리 및 보고

(나) 수방대책 대기조 근무방법

- 사무실 직원 및 일근직 근무자를 1, 2, 3, 4조로 편성하여 조장 책임

하에 대기 근무토록 하고 근무시간은 08:50까지 업무를 인계, 인수

완료하고 조장은 09:00 기준으로 소장에게 상황 발령 및 조치 사항

을 보고하며 조원을 통솔하여 작업사항을 지시하여 처리한다.

(다) 수방 근무조(비상1,2,3단계)

조별 과별	1조	2조	3조	4조	비고
조 장	시설보수과장	운영과장	관리과장	김용찬	4명
관 리 과	안봉용	전석원	김병기	유화열	8명
	정상진	김도근	성무열	임대석
운영과	이도훈	김경종	진관용	강신영	10명
	최승룡	최기남	차성민	김근모
	정재형	조규환
시설보수과	박한수	하병문	황준태	박성철	7명
		윤진호	한인선	이현일
합 계	7명	8명	7명	7명	29명

#3 유입동, #3 방류동은 비상시 상시근무하며 교대직의 지원을 받아 근무한다.

#2 방류동은 현장인력 보충 시까지 사무실 인력2명(정순명,김석수)을 한시적으   로 보충 운영.

- #3 방류동 상시근무자

김원섭(*************), 장상국(*************)

- #2 방류동 상시근무자

김석수(*************), 윤상철(*************)

정순명(*************), 차현홍(*************)

- #3 유입동 비상근무 자

김희태(*************), 임순기(*************)

◈ 조별 근무체계 및 비상연락망

						통 제 관
운영과장 031)551-5132 *************
									상황실 운영(보좌)
		운영1담당 : 이도훈 *************
1조		2조		3조		4조
상황실 근무자
조장	시설보수 과장	*************		조장	하병문	*************		조장	관리 과장	*************		조장	김용찬	*************
	427-1509		031-713-2733
기6	안봉용	*************		기8	김도근	*************		화7	김병기	*************		행6	유화열	*************
	070-4116-3891	756-8442	031-824-9046
사7	정상진	*************		기7	김경종	*************		운9	성무열	*************		행9	임대석	*************
070-7591-2606	2668-8871
시6	최승룡	*************		토7	최기남	*************		기7	진관용	*************		전7	강신영	*************
499-8713	031-732-9656
시7	정재형	*************		기6	전석원	*************		토7	차성민	*************		토7	김근모	*************
		2215-2797	959-7621
별6	박한수	*************		토7	조규환	*************		화7	황준태	*************		전6	박성철	*************
6205-1485	935-2728		932-1324
				전9	윤진호	*************		화7	한인선	*************		행7	이현일	*************
		031-398-9284

6) 평시(보강, 예방)단계 근무편성

- 단계별 비상근무외 평상시 예방단계 근무 – 2명 4개조 근무

∙ 보강단계 근무(제어실)

1 조			2 조			3 조			4 조
김재영	*************		진성락	*************		안효동	*************		박창죽	*************
김현교	*************		안장형	*************		이영진	*************		김유찬	*************

※ 유입동, 방류동, 고도처리장 일근 근무자는 보강근무 요원으로 편성

7) 수방 시설현황

가) 시설물

시 설 물 별	개 소(동)	비 고
계	143
건 축 물	115	건축 구조물
하수처리시설	28	토목 구조물

나) 방류펌프시설

처리장	기 기	규 격	수량	비 고
#2 방류동	모타펌프	600HP, ø: 1,200㎜, Q:195㎥/분, H: 10m	3	1,170㎥/분 70,000㎥/시 1,684,800㎥/일
	엔진펌프	750HP, ø: 1,200㎜, Q:195㎥/분, H: 10m	3
#3 방류동	엔진펌프	1,000HP, ø:1,600㎜, Q:380㎥/분, H: 7.5m	5	2,360㎥/분 141,600㎥/시 3,398,400㎥/일
		1,200HP, ø:1,800㎜, Q:460㎥/분, H: 7.5m	1

다) 수문현황

번호	위 치	수 문 명	규 격	수량	형 식	관 리 자
						정	부
1	청계천 뚝방	#1 유입수문	2.5m× 3m	1문	수동핀작	정순명	윤상철
2	중랑천 뚝방	청계방류수문	2.5m× 2.5m	2문	전동스핀들	정순명	윤상철
3	#2 유입동	#2 유입수문	1.9m× 2.5m	2문	전동핀작	정순명	윤상철
4	중랑천 뚝방	#2 뚝방수문	3.5m× 3.5m	1문	전동핀작	정순명	윤상철
5	#3초침A 옆	고,저단수문	2.1m× 2.8m	1문	전동스핀들	정순명	윤상철
6	중랑천 뚝방	#3 유입수문	4.1m× 4.1m	3문	전동핀작	박승필	김희태
7	#3유입동	#3 비상수문	1.8m×3.5m	4문	전동스핀들	박승필	김희태
8	#3방류펌프장	#3 방류수문	4m× 3m	2문	전동스핀들	진관용	김원섭
9	2호 관사앞	#4 장안수문	1.5m× 2m	1문	전동핀작	박승필	김희태
10	#4 유입동	#4 비상수문	1.8m×3.5m	1문	전동스핀들	박승필	김희태

라) 발전 및 변전설비 현황

기 기	규 격	수 량	비 고
발전설비	250 ㎾	1 대	# 3 유입동
	145 ㎾	1 대	위생처리장
변전설비	11,000 ㎸A	TR 4대	154㎸ 변전실
	6,000 ㎸A	TR 4대	신설종합설비동
	1,000 ㎸A	TR 2대	위생처리장

마) 장비보유현황

구 분	규 격	단위	수량	비 고
소형화물차	1.0톤	대	2	물재생과 2대
승 용 차	5인승	대	1	관리과
스타렉스	12인승	대	3	관리과
수중펌프	2-5HP	대	5	양수기: 2대,(3~5HP) 수중모타: 3대
오토바이	59cc	대	22	관리과 7, 물재생과 8, 슬러지재활용과 7
무 전 기	-	대	41	관리과8, 물재생과 16, 슬러지재활용과17
경 운 기	8-10마력	대	4	물재생과 4

바) 수방자재 비축현황

구 분	총예정소요량	확 보	확보예정량	비 고
말 목	100개	100개	-	창고
포 대	1,600매	1,660매	-	창고
로 우 프	5롤	5롤	-	창고
모래주머니	4,000매	4,500매	-	창고
비 닐	3롤	8롤	-	창고
삽	47개	51개	-	창고
곡 괭 이	10개	10개	-	창고

8) 수방교육

수방체제 및 시설 운영에 관한 직원교육 실시

- 교육시기 : 5월 초순

- 대    상 : 전직원

- 내    용 : 수방체제 및 시설 운영에 관한내용

9) 보고체제

가) 재해보고

-  센터내에서 재해 발생시는 지체없이 그 상황과 응급조치 내용을 성동구

재해대책본부 및 서울시재해대책본부(물재생시설과 동시보고)에 보고한다.

-   대규모 피해상황 및 중요 특기상황 발생시(대피, 돌발사태 기타)는 중앙

및 서울시재해대책본부(물재생시설과 동시보고)에 동시 보고한다.

나). 보고사항

- 재해발생시부터 재해원인이 끝날때까지

. 재해발생 일시

. 재해원인

. 재해가 발생한 장소 및 지역

. 피해의 정도

◈ 재해보고 계통도

				서울시 재해대책본부 726-2310~38 FAX 726-2341
성동구 재해대책본부 2286-5792~7 FAX: 2286-5937									서울시 물재생시설과 2133-3823~3827 FAX 2133-1043
			중랑물재생센터 2211-2600~1 2211-2554 2211-2560 FAX: 2211-2562(운영과)

◈ 유관기관 연락망

							서울시 재해대책본부 726-2310~38 FAX: 726-2341
한강홍수통제소 596-1122 592-7700 FAX: 596-4125																					물재생시설과 2133-3823~27 FAX: 2133-1043
기 상 청 131 2181-0669~70 FAX: 2181-0659																					하천관리과 2133-3862~65 FAX: 2133-1044
한전 성동지점 123 2290-5268 FAX:2290-5279							중랑물재생센터 2211-2600~1 2211-2562 2211-2560 FAX: 2211-2562 (운영과)														도시기반시설본부 3708-2312~5 FAX: 3708-2327
성동경찰서 2292-0112 FAX: 2292-0881																					중랑구청 2094-2731 FAX: 2094-2739
성동구청 2286-5792~7 FAX:2286-5937																					장안,전농 빗물펌프장 2248-3210
	성동보건소 2286-7000 2286-5200 야 FAX: 2286-7021																성동도로관리사업소 2216-6491~3 FAX: 2216-6490

10) 수방시 시설 운영방법

가) 한강 상류지방 강우량 입수

기상청(☎2181-0669-70, ARS 131)

한강홍수통제소(☎596-1122, 592-7700)

나) 수위 측정

다) 유입펌프 가동 및 유입수문 조작현황 파악

라) 수위 상승시 펌프 및 수문가동요령에 의거 유입펌프 가동

마) 방류펌프 및 수문 작동준비(현장별 근무요령 지정자)

(1) 우천시 청계방류 펌프장 근무요령

(2) 우천시 3공장 방류펌프장 근무요령

(3) 방류펌프 가동개시하며 내수위 상태를 적정한 상태로 유지

(4) 2처리장 우천 시 근무요령에 의하여 수문 및 생하수펌프 가동        (5) 3,4처리장 우천 시 근무요령에 의하여 수문 및 생하수펌프 가동        (6) 포기조 탈수기동 정상가동

* 각 시차간격 및 운전조작은 상황에 맞게 조정할 수 있다.

바) 근무자는 수문개폐, 모타펌프 운전현황을 신속히 상황실로 보고

따로붙임 : 1. 우천시 유입동내 수위 상승시 펌프 및 수문 가동 요령

2. 우천시 #2방류동(청계방류동)근무 요령

3. 우천시 #3방류동 근무 요령

4. 우천시 #2 고도처리장 유입동 근무 요령

5. 우천시 #3,4처리장 유입동 근무 요령

<붙임 1>

유입동 내 수위 상승 시 펌프 및 수문 가동요령

(단위 : 대)

처리장 구 분		2처리장	3처리장		4처리장
		모타펌프	모타펌프	엔진펌프	모타펌프
평 상 시		2~3대	4~8대		1~2대
1단계	내수위 5.9m	3대	10대		2대
2단계	수위 상승시	4대	10대	1대	3대
3단계	수위 상승시	4대	10대	1~2대	3~4대
4단계	수위 상승시	4대	10대	2대	4대
5단계	수위 상승시	4대	10대	2대	4대
내수위 6.0M 초과시 (수문조작)		위 조치 후 수위가 계속 상승시는 뚝방 수문을 조정하여 유량을 조절한다. ※단 방류펌프 가동시는 방류동 수위에 따라 수문을 닫고 펌프수를 줄인다 방류펌프 가동시는 방류수의 부하를 줄여야 함. (수문 조작시) #2처리장은 뚝방 유입수문을 먼저 조정하여 내수처리의 부하를 줄여주고, #3유입동과 협의 후 고,저단수문을 조정한다. #3처리장은 뚝방, 유입수문, 장안수문을 차례로 조정 한다. - 유입수가 줄여지면 수문을 조정하여 평상 시 물량 을 받아 경제적 운영을 한다.

※ #2 수위가 4.2m가 넘으면 펌프를 추가 가동하여 수위를 조정 한다.

기타 사항은 각 처리장 총반장 책임 하에 협의 조치한다.

<붙임 2>

우천시 #2방류 펌프동 근무요령

1. 각 근무자는 수위를 점검하면서 수위 변동 상황을 상황실에 수시 보고

2. 전농․장안펌프장(☏2248-3210) 내,외 수위표고 8.0M 도달 상승

예상시

- 수위 7.8m에서 펌프가동 준비완료

- 수위 8.0m에서 방류펌프 가동 개시하여 수위 상태를 8m 내외로 유지      하도록 펌핑량을 조절한다.

3. 비상조치 담당자

구 분	비상근무자	총반장	비 고
상시	차현홍	윤상철	현장전화(2694)

* 평상시 일근, 비상 상황시 방류동 근무

4. 총 책임자는 수문개폐, 방류펌프 운전 및 모든 사항을 상황실로 보고하고,     통제관의 작업지시를  받는다.

<붙임 3>

우천시 3처리장 방류펌프동 근무요령

1. 각 근무자는 내.외 수위를 매시간 확인 점검

2. #3 방류펌프장 내, 외 수위 표고 8.0m도달 상승 시 조치사항

- 수위 7.8m에서 펌프가동하여 무부하 운전을 시작한다.

- 8.0m 도달시 #3 방류수문 폐쇄(close) 및 방류펌프 부하운전으로       내,외수위 상태를 8m 내외로 유지토록 펌프수를 가,감하여 펌핑량을      조절한다.

3. 비상조치 담당자

구 분	비 상 근 무 자	총반장	비 고
상시	장상국	김원섭	현장전화(2642)

※우기가 아닌 평상 시에는 일근으로 운영하다 비상근무시 방류동 근무

4. 총 책임자는 수문개폐, 엔진펌프 운전 및 모든 상황을 상황실로 보고

<붙임 4>

우천시 고도처리장 유입 펌프장 근무요령

1. 근무자는 내수량 증가 및 배수상황을 수시로 확인하여 다음단계 근무      시 까지 기기상태를 점검

2. 강우량으로 인한 유입량의 증가로 인해 유입수위가 4.2m 이상 증가 시     내수 처리를 위하여 모터펌프를 1대씩 가, 감조절하여 가동한다.

3. 강우량으로 인한 내수량 증가로 수문을 조정시 #3처리장 유입 펌프장     의 수위 및 펌프가동 상황을 수시로 긴밀히 연락하여 쌍방 근무자 확인     된 상황에 따라 고, 저단 수문 및 뚝방 수문을 조절 한다 .

※ 단, 청계방류동의 방류펌프가 가동시는 유입량을 줄여서 방류동 부하       를 최대한 줄여준다.

4. 유입량의 감소로 수위가 4.2m 이하로 낮아질 경우 뚝방수문을 먼저 열     어 유량을 조절하고, 미세한 유량 및 수위는 #3처리장과 협의 후 고·      저단 수문을 조정한다.

5. 제방수문 개폐용으로 사용하는 열쇠와 무전기는 A,B,C,D 직근무자 책     임하에 일정장소에 보관 및 인계, 인수한다.

6. 모든 상황은 상황실에 수시보고 및 통제관의 작업 지시를 받는다.

7. 비상조치 담당자

총 반 장 : 윤 상 철

구 분	제방 수문담당	비 고
A	김홍건, 최승철	현장전화 2694
B	주해돈, 전기웅	〃
C	이형경, 장호준	〃
D	윤창환, 정지원	〃

<붙임5>

우천시 3,4처리장 유입 펌프장 근무요령

1. 우천 시 생하수펌프장 수위를 수시로 감시하면서 수시 변동상황 및 기     기 조작상황을 중앙제어실(행정-2610번)과 긴밀히 연락, 상황실(행정     -2550〜2566번)에 보고

2. 현재 가동하고 있는 펌프로 수위가 상승할 경우, 가동하지 않고 있는      펌프를 1대씩 추가할 수 있도록 감시반과 긴밀한 연락을 취할 것.(펌프     장 정수위 증가시 모타펌프 1대씩 추가 가동)

3. 계속해서 하수 유입량이 많아질 경우 제방 유입수문을 닫으면서 펌프가     동과 수위변동  상황을 확인(제방 수문 조작시 각 유입펌프장 운영 지휘)

4. 펌프를 풀가동 하여도 유입하수와 내수로 인하여 수위가 상승 할때는

일단 제방수문을 완전히 폐쇄하여 내수만 양수하고 내 수위가 떨어질      때에는 제방수문을 조금씩 열면서 처리한다.

※단, #3방류동의 방류펌프가 가동 시는 유입량을 줄여서 방류동 부하를      최대한 줄여준다.

5. 제방수문 개폐용으로 사용하는 열쇠와 무전기는 A,B,C,D 직근무자 책     임하에 일정장소에 보관 및 인계, 인수한다.

6 정전시 근무요령.

o 정전이 되면 근무자는 중앙감시반과 수시로 긴밀히 연락을 취한다.

o 비상발전기를 가동하여 엔진의 보조기기에 전원을 투입하고 엔진펌프      를 가동한다.

o 비상엔진을 가동하면서 중앙감시반과 154 변전실과 긴밀히 연락을        취하면서 전원 투입이 확인되면 모타펌프 대수를 가감하여 운전을 한다.

7. 모든 상황은 상황실에 수시보고 및 통제관의 작업 지시를 받는다.

8. 순간 비상조치담당

구 분	총책임자	비상수문담당	제방 수문담당	비 고
A	김희태	일근직 지원	장세종, 박종신	현장전화 (2640)
B		“	정기은, 류청수	〃
C		“	신칠현, 현광옥	〃
D		"	김기남, 박병성	〃

12)무전기 사용법

1. 전원 ON/OFF

- 음량 조절 장치를 시계 방향으로 돌리면 삐리릭 소리가 나면서 작동됨.

- 음량 조절 장치를 반시계방향으로 돌리면 탁 소리와 함께 전원이 차단

2. 수    신

- 전원을 ON에 놓고 채널 선택 스위치를 원하는 채널에 맞춘다

(채널 2번선택)

- 해당 채널로 신호가 오면 음량을 적당히 조절 후 통화

- 신호가 오지 않았을 때에도 모니터 버튼을 사용하여 음량 조절이 가능

3. 송    신

- 송신 전에 해당 채널이 사용 중인지 확인

- 사용 중인 채널로 송신할 경우 다른 무전기와 혼신이 됨

- 사용 가능 채널이 선택되면 무전기 측면의 송신 버튼을 눌러 송신

- 송신 버튼을 놓으면 자동으로 수신 상태가 됨

- 무전기 윗부분에 송신 램프가 있어 송신이 되는 동안 빨간색으로 점등되어         있으므로 작동 상태 확인 가능

2. 시설물 안전점검

1) 목   적

여름철 센터내 시설물의 정상적인 기능유지 및 안전 관리를 위한 종합 계획을 수립하여 체계적이고 효율적으로 시설물의 기능을 유지함으로써 각종 안전사고를 예방함에 목적이 있음.

2) 점검내용

시 설 물 별	비 고
기전시설물	수문 포함한 전체 기전시설물
건 축 물	센터내 전체 건축 구조물
구 조 물	센터내 전체 토목 구조물

3) 추진방향 : 우기전 시설물 일괄 점검실시로 안전사고 사전 방지     4) 세부추진계획

(1) 점검요령

- 기전 시설물 중점 점검표에 의거 담당과별 실시(수문포함)

- 수문점검은 별첨 양식에 의거 점검

(2) 점검기간 :  4월 25일 ~ 04월 27일

(3) 점검결과 통보 : 5월 04일한 물재생과에 통보

(4) 점검결과 조치 : 담당과 자체 관리

- 경미사항 :  자체 수리반 활용조치

- 주요사항 :  전문업체 의뢰조치

(5) 인력편성-점검반 평성은 아래표 참조 과별 자율편성

시설물별	점검책임자		기 술 자		비 고
	직 급(직위)	성 명	직급(직위)	성 명
하수처리시설 (수문포함)	운영과장	강병수	환경주사보	아도훈외 5명	1조
슬러지처리시설	시설보수 과장	이동신	환경주사	하병문외 7명	2조
청사,관사,염소 시험실등	관리과장	한병연	행정주사	유화열외 6명	3조

(6) 점검일정(계획)

구 분	일 자	비 고
시설물점검	2016. 4. 25. ~ 4. 29	각 과별 실시

3.공사장 수방 안전관리

1). 목   적

우천 시 하천의 수위가 상승등으로 인한 작업 현장의 안전사고 예방을 위한 대책을 수립하여 확행함으로 작업자의 안전사고 예방

2). 관리대상 공사장

가). 차집관로 준설현장

나). 청계천 횡단관거 차집관로 보수현장 및 순찰

3). 공사장 안전관리

가). 차집관로 준설현장

1) 우천 시 안전을 위한 조치 할 사항

- 준설과정 중에 발생 할 수 있는 위험요소의 유형과 강구한 통제수단에            관한 사항을 작업자에게 교육.

- 설계에서 정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 제거,

감소 되도록 한다.

- 준설 시 안전을 고려한 장비의 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이            한 반입구 등이 고려되어야 한다.

- 강우예보 5mm이상 발표 시 안전을 위해 작업을 중지시켜야 한다.

- 중랑천, 청계천 상류에 많은 강우가 내려 하천에 수위 상승이 예상 될            경우 작업을 중단 철수(투입된 작업자 전원을 확인 후 철수).

- 강우가 예보 되어 있을 경우 깊은 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

◈ 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망

			서울시 재해대책본부 726-2310~38 FAX: 726-2341
광진소방서 ☎452-2008											물재생시설과 2133-3823~27 FAX: 2133-1043
성동보건소 ☎2286-7000											하천관리과 2133-3862~65 FAX: 2133-1044
한양대병원 ☎2290-8114			중랑물재생센터 2211-2600~1,2562 (운영과)								성동구청 ☎2286-5792
성동경찰서 ☎2292-0112											중랑구청 2094-2731
성동구청 2286-5792~7				사고현장							성동도로사업소 ☎2216-6491

◈ 차집관로 준설 현장 안전관리자

					안 전 책 임 자
					책임자	최 승 룡
					연락처	*************
안 전 감 독 자
성 명		차 성 민
연락처		*************
					현장책임자(도급업체)
					성 명		업체결정 후 기재
					연락처

나). 청계천 횡단관거 및 차집관로 보수 현장 및 순찰

1) 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망

※차집관로 준설 현장과 동일

2) 우천시 안전을 위한 조치 할 사항

- 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극          적으로 고려한다.

- 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설          비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

- 강우예보 5mm이상 발표 시 안전을 위해 모든 작업을 중지시켜야 한다.

- 중랑천, 청계천 상류에 많은 강우가 내려 하천에 수위 상승이 예상 될           경우 모든 작업을 중지시켜야 한다.

※작업을 중단 철수 할 경우 투입된 작업자 전원을 확인 후 철수 시킨다.

- 강우 후 열린 맨홀 발생을 우려 순찰을 강화하고 안전예방을 위한 조치

를 해야 한다

- 강우가 예보 되어 있을 경우 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

◈ 현장 안전관리자

					안 전 책 임 자
					책임자			최 승 룡
					연락처			*************
안 전 감 독 자
성 명		홍 민 표
연락처		*************
					현장책임자(도급업체)
					성 명		㈜아이에스동서
					연락처		*************

끝.