2016년도

동파예방 관련 아파트 관리소장 회의

2016. 11. 16.

강동수도사업소

(현장민원과)

2016년 동파예방 대책 회의자료

2016.11.16.(수) 14:00

2016년 겨울철을 대비하여 수도계량기 동파예방요령, 홍보안내방송 시행 및 보온덮개 부착 등에 대하여 아파트 관리소장 회의를 개최하여 수도계량기 동파로 인한 겨울철 시민 급수불편을 최소화 하고자 함

동파원인 및 동파조건

동파원인 : 물은 동결되면 부피가 약 8～10% 증가하며, 부피 증가로

팽창되는 힘에 의해 계측 유리부가 파손됨

수도계량기 적정사용 온도 : 0.3 ～ 30 ℃(국제 도량학기구 OIML규격)

동파조건

- 외부노출 계량기 : -3℃ 이하부터 동파

- 보호통내  계량기 : -10℃ 이하부터 동파

⇒ 실제 동파는 수도계량기 보온상태, 수압, 물사용 여부, 최저기온 한기

지속일수 등에 따라 발생함

구분(년도)		2015	2014	2013
발생건수		337	136	41
기온 상태	최저기온(℃)	-18℃	-13.2℃	-16.2℃
	-10℃ 이하일수	8	3	5
	1일 최대 동파건수	57	50	5

과년도 수도계량기 동파현황

수도계량기 동파분석 결과

북향복도식 아파트 및 노후된 건축물에서 대부분 동파발생

- 최근 신축 건물 및 신형 보호통 개량 건물 : 동파 미 발생

동파세대 대부분이 빈집 및 보온미비로 인해 동파 발생

- 건축 공사장, 연휴 귀경 등 집을 비워 물을 사용하지 않는 경우 발생

복도식 아파트는 비닐커버 설치만으로 동파예방이 어려움

※ 현재 건축구조상 동파가 많이 발생하는 복도식아파트는 계량기함 내부

보온조치와 비닐커버 부착이 동파방지를 위한 최선이며, 동파취약세대의

동파예방에 대한 관심이 중요함.

수도계량기 동파예방 요령

수도계량기 보호함에 헌옷 또는 헝겊등 보온재를 꽉 채우고 뚜껑 틈새를         테이프와 비닐덮개를 부착하여 밀봉시켜 보온 조치함.

아파트 계량기함 및 배관 공동구 등 찬공기가 흐르는 곳을 차단하고       밀봉시켜 내부로 공기가 통하지 않도록 보온조치함.

영하 10℃이하의 혹한기에는 수도꼭지를 조금 열어 수돗물이 흐르게      하는 것이 가장 좋은 동파예방법이라 할 수 있슴.

수도계량기함 비닐덮개 부착

지급대상 : 동파에 취약한 복도식 아파트(북향,복도식)

부착요령 : 비닐덮개를 부착하시기 전에 보호함 내부에 헌옷과 마른   헝겊 등으로 보호함 내부를 꽉 채워 틈새를 밀폐한 후    비닐덮개 부착

부착시기 : 11월 30일까지 부착(가급적 관리사무소에서 직접부착)

주민대상 동파예방 홍보용 포스터 부착

부착장소 : 아파트 출입구의 게시판 및 엘리베이터 내부

부착시기 : 홍보용 포스터 수령즉시 부착(11/30까지 부착완료)

정온전선(열선) 사용방법 안내

정온전선은 K․S제품을 사용하여야 하며,

추위가 다가오기 전에 주위에 인화물질은 없는지 확인하고 설치

전선이 손상되었거나 누전이 되지는 않는지 확인하고 안전하게 사용

월동기 이후 반드시 전원차단

월동기 검침중지 안내

중지대상 : 25,990세대(비닐덮개를 부착하는 복도식 동파취약세대)

중지기간 : 2016. 11. 22 ～ 2017. 2. 7

※ 검침 중지기간에 사용한 수도요금은 우선 이전에 사용한 양만큼 부과하고 월동 후에 정상 검침하여 정산

안내방법 : 수도계량기함 비닐덮개 부착시 안내

동파예방 안내방송 시행

기온이 영하 5℃이하로 혹한이 예상된다는 일기예보시는 수시로 구내        방송망을 통하여 주민에게 동파예방 안내방송

※ 동파예방안내 구내 방송문안 참조

관리사무소에서 한파가 오기전 조치할 사항

주민과 협조하여 수도계량기 보온조치 및 정온전선(열선) 점검

공동구(배관비트)로부터 찬공기 유입이 없도록 차단

혹한시 수도계량기 동파예방 구내방송 수시 시행

혹한시 보일러 가동시간 및 횟수 연장

수도계량기가 얼어 물이 안나올 때

헤어드라이어를 이용하거나 미지근한 물부터 점차 따뜻하게 녹입니다.

※ 50℃이상 뜨거운 물로 갑자기 녹이면 열손상(화상)으로 고장의 원인

(헤어드라이어로 미해결시 수도사업소의 해빙기 사용 요청)

수도계량기가 파손되었을 때

수도계량기 몸통 또는 유리부분이 깨어진 것이 확인되면 계량기보호함

내부에 있는 밸브를 잠그고 수도사업소에 동파신고 합니다.

※ ☎ 3146-5000 또는 국번없이 120번

동파예방 안내 방송문안

날씨가 갑자기 추워지고 있습니다.  각 세대에서는 수도계량기가

얼지 않도록 계량기 보호함 보온상태를 다시 한 번 점검하신 후 미흡한 경우 비닐카바를 계량기함 외부에 부착 보온조치 하여 주시기 바랍니다.

계량기가 얼거나 동파되면 수돗물이 나오지 않아 많은 불편을 겪으시게 되겠습니다.

과거에 수도계량기가 동파되었던 세대에서는 수도꼭지를 조금 열어 물을 흐르게 하시어 욕조에 받아서 사용하시기 바랍니다.

수도 관련 문의전화는 3146-5000번 또는 국번없이 120번 입니다.

이상 관리사무소에서 알려 드렸습니다.