문서번호	정수과-657
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
협조	정수시설과장
	주무관

2016년도 유효율 향상 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

강북아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년도

유효율 향상 추진계획

유효율 분석 및 공정 운영 개선 등 유효율 향상대책을 수립․추진하여 정수 공정운영 최적화와 유효율 향상에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 시설용량 및 생산량

년 도	시설용량 (㎥/일)	일평균 취수량 (㎥/일)	일평균 생산량 (㎥/일)	가동율 (%)
2015년	1,000,000	803,196	803,957	80.4

□ 최근 3년간 유효율

2013년	➪	2014년	➪	2015년	➪	3년간 평균
99.64%		99.73%		100.09%		99.82%

구 분	2013년	2014년	2015년	평균값
취수량(천㎥)	295,765	288,421	293,167	292,451
생산량(천㎥)	294,696	287,652	293,444	291,931

□ 정수센터별 유효율 현황(2015년)

구분	평균	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
유효율 (%)	98.73	98.35	97.74	99.44	97.65	98.33	100.09

Ⅱ		2016년 유효율 목표

□ 상수도사업본부 유효율 목표

2013년	➪	2014년	➪	2015년	➪	2016년
98.2%		98.5%		98.8%		99.0%

□ 우리센터 유효율 목표

취수량(천㎥)	생산량(천㎥)	목표 유효율	전년대비 증가율
292,451	291,931	99.82%	0.02 % (’15년 목표 99.80%)

□ 월별 목표 유효율

□ 2016년 유효율 분석

○ 유효율 향상 한계치 도달

- ’13년 유효율 목표 99.7%를 시작으로 최근 3년 평균 99.8% 이상 달성한 것은 거의 향상 한계치에 도달하였다고 판단됨

○ 유효율 향상을 위한 유지관리 중점 추진

- 정수공정에서 배출되는 물은 침전지 슬러지 배출시와 역세척수 배출수지 유입 후 침전슬러지 배출시, 정수지 청소시 퇴수부분이 대부분으로 효율적인 공정별 청소관리 필요

- 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

Ⅲ		유효율 향상 추진계획

□ 추진방향

○ 공정별 무효량 발생원인 및 무효량 분석

○ 정수처리 공정 효율화 및 시설 개선을 통한 유효율 향상

□ 유효율 향상 추진 T/F팀 구성

구 분	구성원	담당업무	관련 분야
팀 장	장 호	총괄	공정관리
팀 원	임태섭	유효율 분석	정수처리시설 청소
팀 원	이덕종	기계	밸브, 펌프류
팀 원	김동우	토목	정수시설 및 구축물
팀 원	홍기웅	배출수 처리시설	배출수 및 방류수 관리

□ 세부 추진계획

	1. 무효량 분석

○ 공정별 유량 분석을 통한 무효량 분석

- 시     기 : 매월 초

- 분석방법 : 취․송수량, 정수지 유입․유출량, 배출수지 회수량, 방류량 등 공정별 유량 분석으로 무효량 산출

○ 무효량 발생원인 분석을 통한 차익량 최소화

- 누수, 구내용수, 역세척수, 재이용, 방류 등

	2. 정수처리 공정 최적운영을 통한 배출수량 저감

○ 효율적인 공정별 청소관리로 배출수 최소화

- 침전지 청소시 지별 물량의 3/4 이상은 여과지 유입부로 펌핑 재활용하여 퇴수물량 최소화

- 침전지, 여과지 등 공정별 주벽 청소시 담수 재이용

- 정수지 청소시 퇴수물량 최소화(담수된 물량 3/4 이상 송수)

○ 침전지 슬러지 인발밸브 조정으로 배출량 최소화

- 시  기 : 원수탁도 변동시

- 방  법 : 침전지 슬러지 인발밸브 개도시간 조정 및 원수 탁도 변화에 따른  인발 횟수 조정(일 2회 ⇄ 일 1회)

○ 침전지 공사시 상징수 재활용 지속 추진

- 시  기 : 침전지 공사 및 시설물 수리를 위한 퇴수시

- 방  법 : 이송펌프를 설치하여 침전지 상징수를 인접지로 이송, 재활용

○ 취수유량 변동에 따른 스컴제거기 적정운영

- 시  기 : 상시

- 방  법 : 유량 변동시마다 침전지, 여과지에 설치된 스컴제거기 높이 조정, 점검 철저 등으로 버려지는 물량 최소화

	3. 누수 최소화 및 유량계 적정관리

○ 관내 순찰, 누수 점검 철저로 신속한 보수 및 사고예방

- 각종 사고 등에 대처할 수 있도록 사업소 및 복구업체 비상연락망 구축

- 도․송수관, 구내용수 배관 등 누수여부 순찰점검 철저

- 누수 발견시 신속한 누수복구 조치로 누수물량 최소화

○ 유량계 적정 유지관리

- 취수 및 송수유량계 정확도 관리를 위한 교정검사 및 비교측정 등을 통해 정확도 허용오차 범위(±0.5%) 이내 관리

Ⅳ		행 정 사 항

▢ 정수센터별 유효율 향상 추진실적 평가 (본부 생산관리과)

☞ 최근 3년간 평균유효율 대비 증감률 및 유효율향상 추진실적

▢ 유효율 분석 자료 제출 (정수과 ⇒ 본부 생산관리과, 매월 10일까지)

▢ 침전지 퇴수시 상징수 이송을 통한 퇴수물량 최소화 (정수시설과)

▢ 각종 유량계 점검 및 관리 철저 (정수시설과)

따로붙임: ’16년 정수센터 유효율 향상 평가지표(본부) 1부.  끝.