- 2016년도 하반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

광진소방서

[재난관리과]

2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획

동절기 대비 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 화재

진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2016. 10. 4. ~ 10. 31.

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법

○ 전일 야간(당번) 근무자 출동대기 4시간 이하 (초과근무수당 지급)

○ 주간근무자 소방용수시설 일제조사 실시(출장조치)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

○ 점검조 편성 운영 - 2인 1조 (필요시 3인 1조)

○ 소방용수 1개 대상 1회 점검 실시

○ 시간기준 : 시간당 3~5개소 내외 점검 실시 (정밀조사)

□ 점검계획 : 안전센터별 자체계획 수립 후 보고 (2016. 10. 4.한)

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2016.9.28.현)

○ 소방용수시설현황

구 분		합 계	대응단	송정	능동	행당	금호	성수	중곡
		3,709	673	481	360	703	409	547	536
소방용수 시설	공설	3,136	560	396	308	571	331	467	503
	사설	438	101	71	39	98	57	59	13
비상소화장치		135	12	14	13	34	21	21	20

○ 안전센터별 보유현황

부서별	공 설
	합 계	소 화 전			저 수 조	급 수 탑
		계	지상식	지하식
	3,136	3,119	1,115	2,004	10	7
현장대응단	560	558	245	313	1	1
송정	396	393	140	253	2	1
능동	308	305	116	189	2	1
행당	571	567	171	396	3	1
금호	331	330	131	199	0	1
성수	467	464	161	303	2	1
중곡	503	502	151	351	0	1

○ 비상소방용수 : 18개소

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

가. 공설 소방용수시설

- 일제조사(정밀조사) : 연 2회 (3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사 : 월 1회 이상 ※ 외관점검 실시

- 수시조사 : 도로공사 시, 소화전 신설 및 이설시 , 강설, 강우 등 기타 필요 시

나. 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 시

다. 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

○ 일제조사 점검방법

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

○ 점검 결과

가. 119행정정보시스템에 최신화 할 것

- 기존 사진 최신화하여 현재 사진으로 유지

- 조사부 입력 시 고장사유를 명확하게 입력

□ 노후 소화전(30년 이상) 특별점검

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

○ 대 상 : 206개소 붙임참조 (‘86년 10월 1일 이전)

○ 노후소화전 등급 분류 기준

구 분	A급	B급	C급	D급	기타
상 태	이상없음	상태양호	중점관리/ 향후교체	교체필요	폐전
조 치	지속관리	지속관리	중점관리	우선교체	정리

○ 방 법 : 일제조사와 병행 실시

○ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 후 결과제출

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기         위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음.

이에 다용도 제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는

현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로         하고 화재발생 시 사용 하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 소방용수시설 주변 주차구획선 현황 조사

○ 점검 대상 : 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선

○ 점검 방법 : 일제 조사 시 소화전 주변 주차구획선 설치 여부 조사

○ 점검 결과 : 대상 발생 시 보고

소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선	주차구획선 내 소방용수시설

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 각 안전센터장은 점검표(표찰) 투입 예정이니 일제점검에 만전을 기하기 바라고 점검표 발견 실적을 취합하여 보고하기 바랍니다.

□ 점검 시 소화전을 급격하게 개방하여 수격현상 발생 시 인근 상수도에 침전물 유입으로 인한 민원 제기 가능성 있음으로 소화전 개방 시 천천히 개방하여 수격현상 발생하지 않도록 주의하기 바라며

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 119행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바랍니다.

※ 부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음

□ 점검결과는 붙임서식에 의거 2016. 11. 5.(토)한 보고