- 2016년도 하반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

구 로 소 방 서

[재난관리과]

2016년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획

동절기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2016.10.1.~10.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설

(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2016.9.27.현) : 3,057개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전(99.2%)		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.4%)
		지상식(24.6%)	지하식(74.6%)
3,057	3,033	752	2,281	14	10

○ 센터별 보유현황

계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
3,057	401	337	259	372	570	496	151	471

□ 비상소화장치 : 98개소  ※ 비상소화장치내 소화전은 소화전 현황에 포함

○ 센터별 보유현황

계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
98	7	15	13	18	15	14	2	14

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

- 소방용수시설(2016.9.27.현) : 3,057개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 98개소(임시폐전79호 점검제외)

- 비상 소방용수 24개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 있을시 정비하여 제출

※ 일제조사 중 도색 및 보온 상태 사전점검(4월중 문서 알림 예정)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(일제조사 병행 실시)

○ 수  량 : 총 354개소(지상식51,지하식303)

○ 노후대상 선정기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

○ 안전센터별 수량

서별	계	현장대응단	수궁	고척	구로	독산	신도림	시흥	공단
계	354	9	21	13	63	98	15	72	63

○ 점검반 구성 : 현장대응단 및 각 119안전센터별 자체 구성

○ 점검방법 및 임무

- 소화전 위치 및 고지대 등 설치 위치에 따른 동파 우려 확인

- 지하식 소화전 심도 조사, 보온상태 확인 및 추가 보온 필요 여부 조사

- 스핀들, 제수변, 배관 이음 부분의 누수 여부 확인

- 몸통(지상식, 지하식)의 균열 여부, 부식 등의 흔적 확인 및 노후도 측정

	노후도 측정 기준
A - 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설 치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B - 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C - 설치후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D - 설치후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

⇒  D, C급 소화전은 노후소화전 교체 대상으로 선정 우선 교체 추진

- 소화전 출수 점검을 통해 사용가부 확인 및 몸통(관구) 내부 배수 여부 점검

※ 몸통(관구) 내부 배수 불량시 반드시 강제 퇴수 조치하여 동파 방지

- 점검완료 후 제수변을 반드시 잠가 침수 등 2차사고 발생 안전조치 철저

- 소화전 동파로 인한 인근 주택 등 침수 피해 방지를 위하여 원수를 차단 할 수

있는 수계조절 밸브위치 확인(수도사업소 협조 요청)

- 노후 소화전 보수 이력 등 확인 가능한 사항 조사 일체

○ 점검결과 조치

- 특별 점검반 점검 후 몸통 균열 등 이상 발견 시 본서로 보고

(본서에서 수도사업소에 즉시 통보하여 긴급 보수 조치)

- 실제 점검결과와 소방행정정보시스템 등록 내용이 불일치 사항 확인

- 최초 설치연도 소방용수시설 원장 확인 가능 시 119행정정보시스템과

일치 여부 재확인 및 노후 소화전 보수 이력 확인 등

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

※ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등) 시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 대응총괄팀 제출

○ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청(대응총괄팀 제출)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (대응총괄팀 제출)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 각 센터장은 자체 실정에 맞는「2016년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 수립 추진

□ 비번 근무자 출동대기는 현장대응단장 및 각 센터장 판단하에 자체계획 수립하여 실시하고, 각 팀(반)별 점검일정기간을 충분히 하여 철저한 조사가 될수 있도록 할 것.

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 3.4.5서식에 의거 2016. 11.4(금)한 보고(통보).

끝.