□ 사업개요(강서수도- 급수운영과) - 1

○ 공 사 명 : 등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 목동605-1 ~ 목동 517번지 간(공항대로)

○ 개    요 : D=700㎜, L=1,300m

○ 소요예산 : 2,600백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D700㎜ (1977, SP)

○ 목동배수지 수계로 1977년에 부설된 SP 700mm 노후 상수도관

○ ‘15년도 교통소통대책 처리용역 완료

○ 연차별 정비계획에 의거 공사 시행(‘14년 1,2㎞정비, ‘15년 1,0㎞정비 중)

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

□ 사업개요(강서수도- 시설관리과) - 1

○ 공 사 명 : 강서구 양천향교역~발산역(강서로) 배수관 정비공사

○ 위    치 : 등촌3동 682 ~ 등촌3동 678-14

○ 개    요 : D=800~1,000㎜, L=910m(800㎜ L=700m포함)

○ 소요예산 : 2,000백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D800~1,000㎜ (1992, SP)

○ 최근 5년간 (’11년~’15년) 누수 총 9건 발생

- ’14.12월 발산역 부근 상수도관 D=800㎜에서 누수가 발생하여 겨울철 긴급누수로 인한 수천세대 시민불편 초래

- 마곡지구 난개발 공사관련 급격히 증가한 중차량 등 진동으로 인한 노후 상수도관 누수발생 빈도 증가

○ ’15~‘16년도 SH공사에서 강서로 원인자 전면 포장예정으로 병행공사로 시급히 노후 상수도관을 교체해야 함

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도 제출

□ 사업개요(강서수도- 시설관리과) - 2

○ 공 사 명 : 강서구 강서구청~화곡역(화곡로) 배수관 정비공사

○ 위    치 : 화곡6동 981-12 ~ 화곡본동 1076-1

○ 개    요 : D=700㎜, L=1,300m

○ 소요예산 : 2,500백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D700㎜ (1984,  SP)

○ ’13년도 강서구청 앞 화곡로 누수다발에 의한 노후 상수도관을 긴급 정비했던 동일선상의 관로로써,

○ ’16년도 도로굴착통제 해제기간에 맞추어 연차별 정비계획에 의거 노후 상수도관을 정비해야 함

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도 제출