2016년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(강서수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 76,000m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%)			연간단가(10%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	7,600	6,049	3건	6,380	5,359	1,220	690
양천구	2,870	2,059	1	2,320	1,759	550	300
구로구	4,667	3,950	2	4,060	3,600	607	350
강서구	63	40	-	-	-	63	40

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 3건		100～300	6,380	5,359
1	신월1동 223번지외 7개소 배급수관 정비공사	100~300	2,320	1,759	야간비율 (19%)
2	오류동 120번지외 10개소 배급수관 정비공사	150~300	2,060	1,700	야간비율 (50%)
3	구로동 454번지외 3개소 배급수관 정비공사	200~300	2,000	1,900	전구간 야간

- 사업물량 산출근거

구분	시설물 번호	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		6,380	100～300
신월38 소블록	63303125458	220	100	CIP (세척갱생관)	1981(91)	누수발생4건
신월38 소블록	63303125460	400	100~150	CIP (세척갱생관)	1983(91)	누수발생3건
신월39 소블록	63303125461	400	100	CIP (세척갱생관)	1983(91)	누수발생3건
신정05 소블록	64411121318	250	200	CIP (세척갱생관)	1982(92)	누수발생4건

구분	시설물 번호	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
목동79 소블록	64521040150	131	200	CIP (세척갱생관)	1984(91)	누수발생1건
신정06 소블록	64412128020	172	200	CIP (세척갱생관)	1982(92)	누수발생2건
목동65 소블록	64322124781	450	300	CIP (세척갱생관)	1981(91)	누수발생3건
신정24 소블록	64631120559	300	150	CIP (세척갱생관)	1981(90)	누수발생2건
신정33 소블록	H_10_S_01876 H_10_S_01875	250	300	CIP (세척갱생관)	1983(92)	적수등 수질민원
신정34 소블록	63994122618 63994000008	260	300	CIP (세척갱생관)	1983(92)	적수등 수질민원
신정31 소블록	63001120146 63001000037 H_10_S_02071	285	300	CIP (세척갱생관)	1983(92)	적수등 수질민원
신정38 소블록	64923000019 74021123516	175	150	CIP (세척갱생관)	1981(91)	누수발생6건
신정13 소블록	64713000102 64713125107	190	300	CIP (세척갱생관)	1983(92)	누수발생3건
신정15 소블록	64723124717	100	150	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생3건
신정19 소블록	64821000084 H_11_H_01221	140	300	CIP (세척갱생관)	1984(93)	누수발생2건
신정19 소블록	64822110165 64822110154	310	200	CIP (세척갱생관)	1984(92)	누수발생5건
신정12 소블록	64761120761 64761120745	220	150	CIP (세척갱생관)	1983(92)	누수발생2건
신정30 소블록	63892000011 H_10_S_02319	85	150	CIP	1984	누수발생1건
신정30 소블록	63001000014	45	150	CIP	1984	누수발생1건
대방110소블록	64853123161 ~ 64952124436	420	300	CIP (세척갱생관)	1974(92)	누수발생 4건
대방109소블록	64852124468 ~ 64863120716	640	200	CIP (세척갱생관)	1980(92)	누수발생 4건
대방115소블록	64963122871 ~ 74052126011	500	300	CIP (세척갱생관)	1978(92)	누수발생 4건
대방116소블록	64964000041 ~ 6496400238	440	300	CIP (세척갱생관)	1978(92)	누수발생 1건

- 연간단가 시행 계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 건		80～200	1,220	690
1	목1동외17동개 단가계약	100~200	550	300
2	고척1동외14동개 단가계약	80~200	607	350
3	방화1동외19동개 단가계약	200	63	40

- 사업물량 산출근거

구분	시설물 번호	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		1,220	80～200
목동23 소블록	64134121400 ~ 64134121405	163	200	CIP (세척갱생관)	1978(90)	누수발생1건
목동14 소블록	54942122102	86	200	CIP (세척갱생관)	1981(91)	노후관으로 민원발생
목동14 소블록	54942122100	114	200	CIP (세척갱생관)	1981(91)	노후관으로 민원발생
목동14 소블록	54941000413	115	200	CIP (세척갱생관)	1981(91)	노후관으로 민원발생
신월39 소블록	63303125154	72	100	CIP (세척갱생관)	1981(91)	노후관으로 민원발생
신정30 소블록	63001000016 63001000014	82	150	CIP (세척갱생관)	1984(92)	적수민원 발생
신정01-04 소블록	63882120214	25	100	CIP (세척갱생관)	1976(92)	적수민원 발생
신정1-3 소블록	63903121905	60	100	CIP	1984	적수민원 발생
대방107소블록	64851124504	110	80	CIP	1984	누수발생 1건
대방110소블록	64952000012 ~64952124376	100	80	PVC	1978	누수발생 3건
대방115 소블록	74052126117 ~74052000140	80	100	CIP	1984	누수발생 2건
대방98 소블록	64651120442 ~64651000056	150	80	CIP	1984	누수발생 2건
우장산08 소블록	54814123325	63	200	CIP (세척갱생관)	1978(89)	누수발생3건

※ 연간단가 시행은 민원발생, 유관공사 병행 구간, 긴급 사유발생시 시행     하는 것을 원칙으로 함.

※ 연간단가 사업물량 산출근거는 공문에서 언급한 우선순위 선정 기준에      따라 작성