별 첨

2016년 설비분야 서울형 개발품셈

연번	구 분	서울형품셈
1	기계분야	- 분수노즐 설치
		- 소방용 신축배관 설치
2	전기분야	- LED등기구 설치관련 (LED등기구, LED투광등기구, LED보안등기구)
		- 옥내배선(2.5㎟이하) 설치

서 울 특 별 시

(계 약 심 사 과)

〔기계분야 서울형품셈〕

분수노즐 설치

□ 분수노즐 설치

(개당)

규 격(mm)	배 관 공(인)
∅15 ~ 25	0.040
∅32 ~ 50	0.059
비 고	- 철거는 신설의 50%(재사용 미고려시), 60%(재사용 고려시)로 계상한다.

〔주〕

1. 본 품은 수경설비 분수노즐을 설치에 적용한다.

2. 본 품은 소운반, 설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

소방용 신축배관 설치

□ 소방용 신축배관(SP-Joint) 설치

(개당)

품 명	배 관 공(인)	보통인부(인)
소방용 스프링클러 신축배관 설치	0.046	0.029
비 고	- 철거는 신설의 50%(재사용 미고려시), 60%(재사용 고려시)로 계상한다.

〔주〕

1. 본 품은 소방용 스프링클러 신축배관 설치에 적용한다.

2. 본 품은 소운반, 설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

3. 신축배관 길이에 관계없이 본 품을 적용한다.

4. 소방용 신축배관은 보온(아트론, 고무발포 등) 일체형이므로 보온 설치품은 별도 계상하지 아니한다.

- 보온과 배관을 별도로 해야 하는 경우에는 설계서에 이를 명시하고 별도 계상할 수 있다.

5. 본 품은 보편적이고 일반적인 작업조건을 기준한 것이므로, 현장여건 등을 감안하여야 할 경우 표준품셈의 규정에 따라 조정할 수 있다.

〔전기분야 서울형품셈〕

LED등기구 설치

□ LED등기구 설치

(단위 : 등, 적용직종 : 내선전공)

종 별	직부등	펜던트	다운 라이트	매입 및 반매입
15W이하	0.117	0.158	0.155	-
25W이하	0.138	0.163	0.182	-
35W이하	0.163	0.213	0.208	0.242
45W이하	0.221	0.249	-	0.263
55W이하	0.254	-	-	0.306

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재      정리, 기준점 측정 포함

③ 매입 또는 반매입 등기구의 천정 구멍뚫기 및 취부테 설치 별도 가산

④ 배선회로 일체형 LED등기구는 “5-25-1”준용

⑤ 높이 1.5m이하의 Pole형 등기구는 직부등 품의 150% 적용하고

기초 설치는 별도품 준용

⑥ 램프만 교체시 해당 등기구 1등용 설치품의 10% 적용

⑦ 철거 30%, 재사용 50%

⑧ 기타 사항은 “5-25 형광등기구” 해설 준용

LED투광등기구 설치

□ LED투광등기구 설치

(단위 : 개)

종 별	내선전공
100W이하	0.208
150W이하	0.269
250W이하	0.325

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준(컨버터내장형)

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재      정리 포함

③  컨버터 설치시 0.105인 별도 계상

④ 컨버터 교체시 0.15인 적용

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%

LED보안등기구 설치

□ LED보안등기구 설치

(단위 : 개)

종 별	내선전공
50W이하	0.183
100W이하	0.204

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준(컨버터내장형)

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재      정리 포함

③ 보행등 및 공원등은 이 품을 준용

단, Pole Light 설치 시 “5-27 POLE　LIGHT 설치” 적용

④ 컨버터 별도 설치시는 0.105인 별도 계상

⑤ 컨버터 교체시는 0.15인 적용

⑥ 철거 30%, 재사용 철거 50%

⑦ 보안등을 전주에 부설시 직종은 배전전공 품 적용

옥내배선(2.5㎟이하)

□ 옥내배선

(단위 : m, 직종 : 내선전공)

규 격	내선전공
2.5㎟이하	0.009

〔 해  설 〕

① 관내배선 기준, 애자배선 은폐공사는 150%, 노출 및 그리드애자

공사는 200%, 직선 및 분기접속 포함

② 관내배선 바닥 공사는 80%

③ 관내배선 품에는 도입선 넣기 품 포함, 천정 금속닥트 내 공사는

200%, 바닥붙임 닥트내 공사는 1505, 금속 및 PVC 몰딩공사는

130%

④ 옥내케이블 관내배선은 5-11 전력케이블 구내 설치 준용

⑤ 철거 30%