[붙 임]

2016년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 영등포정수센터 】

과  제  명

보충탄 효율적 운영방안 연구

과제선정 배경

○ ‘16년 2정수장 활성탄흡착지 재생 실시

활성탄지	재생 대상지	재생물량	사업비
10개지	8개지	2,456 m3	2,637 백만원

○ 재생시 발생한 손실량은 보충탄(신탄)으로 구매

○ 재생탄과 보충탄(신탄)의 유효경 차이 발생으로 보충탄에 대한 효율적 관리방안 필요

- 유효경 : 재생탄 0.80mm, 보충탄 0.65mm

과 제 내 용

○ 재생을 실시하는 2정수장을 대상으로 현장평가 실시

○ 재생탄지, 보충탄(신탄)지, 혼합지로 구분․지별 운영

- 재생탄 : 1,719m3 (30% 재생손실 가정)

: 5.6지 충진물량

- 재생탄지(6개지), 보충탄지(3개지), 혼합지(1개지)

○ 현장평가 결과를 바탕으로 보충탄(신탄)에 대한 운영방안 수립

- 계절별 팽창률 분석을 통한 지별 물세척 속도 조절

- 지별 수질 모니터링 및 개선효과 분석

: 탁도, pH, 냄새물질, THMs, 총유기탄소 등

추 진 일 정

○ 2016. 3.      : 재생탄 품질기준 마련 및 용역설계 실시

○ 2016. 4.~12. : 계약 체결 및 재생실시

○ 2016. 6.~12. : 수질개선 효과 분석

○ 2016. 11.     : 보고서 작성

활 용 방 안

(수질개선, 예산절감 등)

재생탄과 보충탄의 운영조건(역세척) 및 수처리효율 평가를 통해 보충탄에 대한 효율적 관리방안을 마련하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 기여함.

과제 수행팀

○ 연구책임자 : 정수과장

○ 책임연구원 : 홍원해

○ 공동연구원 : 장현성 외 6명

○ 협조 기관 : 서울물연구원 수처리연구과

(담당 : 홍원해 연구사, 전화 : 02-3146-5653)