2016년 에너지절감 경진대회

분 야	기기 성능개선 및 에너지절감	기관명	강북아리수정수센터
제 목	취수펌프 슬리브 세라믹코팅공법을 적용 성능개선 및 고효율 펌프로 교체하여 에너지절감

□ 추진배경

○ 취송수펌프 슬리브 마모로 인한 잦은 교체로 대책 필요

- 취송수펌프의 축슬리브는 고열로 마모에 인한 파손되는 원인을 확인하고 , 슬리브에 초고경도 세라믹코팅공법을 적용하여 펌프 축 수명을 연장(반영구)함으로서 대형펌프 유지관리 비용 대폭 절감.

○ 취송수펌프 에너지절감에 대책

- 장기간 운전으로 효율이 저하되고 운전상태가 좋지 않은 취수펌프를 고효율 펌프로 교체하여 에너지절감과 안정적 취수운영

□ 추진내용

○ 슬리브 세라믹코팅공법 비교평가 시행

- 실험기간 : 2012. 3. 8. ～ 2014. 12. 23※

- 실험규모 : 취수펌프(전동기포함) 720W×1대

- 실험방법

․강북취수펌프 3호(720kW) 분해정비시 부하측 슬리브만 세라믹코팅공법을 적용하여 실험기간 가동 후 일반슬리브(반부하측)와 세라믹코팅공법 적용 슬리브(부하측)의 마모상태 비교검증

- 실험결과

․일반슬리브는 신품대비 60%이상(정상 슬리브두께 7mm 중 4.3mm 마모됨) 마모되었으나 세라믹코팅공법 적용 슬리브는 전혀 마모되지 않음으로서 실효성 입증

○ 노후펌프 교체시 신 펌프에 축슬리브 세라믹코팅공법 적용

- 사 업 명 : 강북계열 취수펌프 제작설치

- 사업기간 : 2015. 4. 14 ～ 2015. 9. 8

- 규    모 : 취수펌프(전동기포함) 720kW×1대

○ 성능이 저하된 취수펌프 5대를 고효율펌프로 교체

□ 주요성과

○ 강북정수장 취송수펌프 31대 적용시 연간 86,800천원 예산절감

- 취송수펌프 1대당 연간 2,800천원의 예산절감 효과

․슬리브 고장으로 인한 펌프 분해정비비 12,000천원/1회

․슬리브 세라믹코팅공법 적용시 정비기간 연장(3년1회→10년1회)

(12,000천원÷3년 = 4,000천원 ⇒ 12,000천원÷10년 = 1,200천원)

○ 취수펌프 5대를 고효율펌프로 교체하여 연간 325백만원 예산절감

- 취수펌프 1대당 연간 65,000천원의 예산절감 효과

․효율개선 : 76% ⇒ 86%(10%)

․절 감 량 : 720kW×10%×24h/일×365일×1대 = 630,720kWh

․절 감 액 : 630,720kWh×103원/kWh = 64,964천원

※ 취수펌프 5대 교체(2014년 2대, 2015년 1대, 2016년 2대)

□ 성공요인

○ 직원회의 및 아이디어 제출, 전문가자문, 업체협의 등을 통해 최종적으로 슬리브 세라믹코팅공법 비교평가 시행(12.3.8~14.12.23)

○ 2년9개월에 걸친 현장실험 비교검증결과 슬리브 세라믹코팅공법이 적용된 경우 슬리브 마모가 거의 없어 실효성 입증

※ 상수도사업본부 산하 취송수펌프(123대)에 적용토록 횡단전개