2016년 염소설비 유지 및 안전관리(연간단가) 시행 내역

(암사아리수 정수센터)

□ 예산 집행 현황 (‘16.11.25 현재)

(단위 : 천원)

2016년 예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
200,000	125,680	74,320	62.84

□ 세부 내역

○ 정비 및 부품 교체 내역

연번	일 자	위 치	정비 내역	부품교체 내역	금액(천원)	비고
	2016.08.26	제1,2염소실	계량저울 용기바퀴 교체	계량저울바퀴 141개	21,021	일반108개 회전33개
	2016.10.06	“	중화설비 정비 및 액 교환	NaOH-20% 10톤 교환 중화조 도색 및 정비	10,725	1염소실 1,2염소실
	2016.11.25	“	노후 설비교체 및 안전설비 신설	헤더밸브 20, 체크밸브 4 긴급샤워장치 2, 전기온풍기 2, 에어컨 1, 작업사다리 2, 전동공구 1셑, 그라인더 1	17,490

※ 세관내역 : 실적 없음

○ 긴급복구 내역

연번	일 자	위 치	긴급복구 내역	금액(천원)	비고

○ 안전점검 내역

연번	일 자	위 치	안전점검 내역(부품교체시 표기)	금액(천원)	비고
1	2016.04.22	제1,2염소실	1차 투입설비 점검(투입기18대, 기화기 7대, 진공조절기 7대, 인젝터 6대, 용기대, 투입배관, 계량저울, 가스감지기 34대) -1정수장 투입기 시량계 세척 7대 -2정수장 투입기 시량계 세척 2대	5,258
	2016.06.15	제1,2염소실	2차 투입설비 점검(투입기18대, 기화기 7대, 진공조절기 7대, 인젝터 6대, 용기대, 투입배관, 계량저울, 가스감지기 34대) -1정수장 투입기 시량계 세척 5대 -2정수장 투입기 시량계 세척 2대
	‘16.5.11~13	취수장, 1정수장	취수장 및 1정수장 분사교반기(18대) 점검 (랩씰1, 메카니컬씰1교체, 오일교환 1대, 오일보충 17대 985cc)
2	2016.10.28	제1,2염소실	염소용기 재검사 68개(합격63, 불합격5)	63,651

○ 염소설비 부품(기자재) 구입 내역

연번	일 자	위 치	부품구매 내역(용도 표기)	금액(천원)	비고

○ 단가계약 되어있지 않은 부품 구매 내역

연번	일 자	위 치	부품구매 내역(용도 표기)	금액(천원)	비고
	2016.02.04	제1,2염소실	출입문 도어록 3개 구매 설치	660	전자터치식
	2016.04.04	“	호이스트 리모컨 3개 구매 설치	2,640	1염소실 2 2염소실 1
	2016.06.17	“	방화문 2개, 방충망 5개 구매 설치	4,235	1,2염소실 1염소실

□ 향후 시행계획(일정)

○ 염소공급라인 안전밸브 설치(교체) 및 용품 구매

- 작업일정 : 2016. 11. 28~12. 23

- 내용 : 제1, 2염소실 안전밸브 2개 신설, 7개 교체, 압력전송계 3, 요크밸브 30개, 기화능력 및 취급량 변경신고 등

- 금액 : 30,503천원

○ 취수장 염소시설 공사

- 작업일정 : 2016. 12. 01~12. 20

- 내용 : 인젝터실 내부도색, 주변 염소배관 보호패널 설치 및 솔레노이드밸브, 순환펌프메커니컬씰 교체 등

- 금액 : 16,335천원

○ 염소분사교반기용 윈치 등 설치 공사

- 작업일정 : 2016. 12. 01~12. 20

- 내용 : 취수장 및 1정수장 교반기 윈치 3, 교반기랩씰 2, 메커니컬씰 1교체 및 #1염소고압배관 철거, 후염소                 투입실 노후 PVC배관 교체, 급속분사교반기 점검 24대(취수장 8, 정수장 16)

- 금액 : 11,429천원

□ 기타 문제점 및 건의사항 등

○ 연간단가계약 연초 조기 시행으로 염소시설 적정 관리 및 사고 발생 시 대처능력 향상

- 2016년의 경우 4월중 연가단가계약을 맺음으로써 1분기(1,2,3월) 유지관리업무 지장초래

	참 고 사 항
‣ 금액은 작업 또는 구매액으로 표기(기준 : 준공검사원 금액) ‣ 향후 계획은 금년말까지 게획된 주요 시행내역 기재 ‣ 문제점 및 건의사항은 ‘17년 연간단가 계약 추진시 반영