문서번호	시설개선과-6759
결재일자	2015.8.12.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
협 조
	운영기획과장
	주무관
	주무관
	주무관

2016년 잠실야구장 시설개선

구단 요청사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

체육시설관리사업소

2016년 잠실야구장 시설개선

구단 요청사항 조치계획 보고

2016년 잠실야구장 시설개선에 대한 구단 요청 사항에 대하여 검토한 후 조치계획을 수립하여 시설물 안전 및 유지관리에 철저를 기하고자 함.

□ 근   거

○ 잠실야구장 2016년 시설개선 투자 요청의 건

- 잠관본 제2015-8호(2015.06.24)

□ 시설개선 요구사항 및 검토내용

연번	분야	요청안	요청사항	조치계획
1	건축	관중편의 시설개선	중앙, 테이블석 좌판 교체 및 바닥방수 · 내구년한으로 노후 및 경화로 파손급증으로 관중안전 사고 원인	2016년 예산반영 검토조치
2	건축	“	중앙, 테이블석 상판교체 · 노후로 탈색 등 미관불량 구장 이미지 저하
3	건축	민원사항 개선	흡연부스 설치 · 출입구 흡연으로 비흡연자 민원	관련 법규 검토하여 설치가능 여부 판단 후 추진(운영기획과)
4	설비·토목	“	정화조 보수 및 오수배관 교체(1, 3루 외부정화조) · 악취 민원 및 배관 노후로 누수 및 막힘	굴착공사를 수반하는 공사로 인해 동절기(12월~2월) 공사불가하며, 공사 기간이 최소 3개월 소요되어, 프로야구 시즌과 겹쳐 공사시행 불가
5	건축	노후/안전 시설개선	천장 석면 재질 텍스 교체 · 천장 석면 재질로 발암물질 함유 복도 등 처짐 현상 발생	2015년 시즌 종료 즉시 시설물유지보수공사 업체 작업지시 하여 완료예정
6	토목	“	배수로 트랜치 및 뚜껑 철물교체 · 외곽 배수로 트랜치 주변 균열, 파손으로 주변정리 및 트랜치 교체 · 주변 보행로 침하 및 배수불량 · 여성이용자 하이힐 빠짐 현상으로 안전문제 노출	2016년 예산반영 검토조치
7	건축	“	정문 출입구 셔터 및 천정 교체 · 셔터 노후화로 사용시 잦은 고장발생 · 주출입구 전정 파손 및 처짐 현상으로 안전문제 노출	2015년 시즌 종료 즉시 시설물유지보수공사 업체 작업지시 하여 완료예정
8	건축	“	내, 외벽 도장 · 변, 탈색 및 오염 등으로 미관불량	2016년 예산반영 검토조치

1 -

9	건축	“	3층 관람석 경사면 통로 미끄럼방지 기능 보강 · 기존 설치 시설물 훼손 및 기능저하로 이용자 미끄 럼으로 안전문제 노출	3층 경사로는 2014년 공사한 사항으로 2015년 시즌 종료 즉시 하자보수 시행 예정
10	건축	“	출입문 교체(1-2, 1-5 직문) · 그라운드 주 출입문으로 잦은 사용으로 인한 문 틀 변형, 용접 부위 탈락으로 잘 안 닫힘.	2015년 시즌 종료 즉시 시설물유지보수공사 업체 작업지시 하여 완료예정
11	조경	“	그라운드 천연잔디, 인조잔디 교체 및 레벨 하향조정 · 사용연한 10년 초과로 보식 작업시 동일색상 조합 불가 홈 뒤편 인조잔디 색상 바램 현상으로 팬들로 부터 민원야기 · 내야면과 홈 뒷 구산 급경사로 선수 부상 위험 노출	전국체전 대비 2017년 예산반영 검토
12	통신	영상장비 교체	영상 자막기 장비 및 영상 스워쳐 장비교체 · 설치되어 있는 영상장비의 낙후 및 노후화로 현재 생산 판매중인 장비와 호환성 결여(미디어 코덱의 다양화로 팬들의 욕구 및 선진 시스템에 뒤 떨어짐- 영상표출용 MPEG PLAYER 기능 필요) · 자막기능 및 영상장비 SD급으로 HD급이상 표출장비 교체필요 · 부품 단종 및 고장으로 사용불가(예비용)	2016년 예산반영 검토조치
13	통신	“	방송 스워쳐 장비 및 주변 장비 교체 · 아날로그 및 SD급 장비로 설치되어 첨단 영상물 HD 급은 호환이 안됨.	2016년 예산반영 검토조치
14	통신	음향장비 교체	메인콘솔 교체(아나로그→디지털) · 소음민원 발생시 자체 음향조절 장치가 아날로그 제 품으로 조절불가(고장 부품 단종으로 인한 부품수급 어려움)	2017년 예산편성 검토조치
15	통신	전광판PC 음향제어PC 방송운영PC 교체	전광판 및 보조전광판 운영 PC 교체(총 8대) · 전광판 및 보조전광판 운영 PC 사용 기한 초과 및 노후화로 전광판 운영시 표출 에러 발생으로 교체 연상편집 PC 및 음향제어 PC, MPEG영상 PC교체 · 연상편집, 음향제어, MPEG영상 PC 장비 노후화로 고장 발생 원인	2016년 예산 편성 검토조치
16	전기	변압기 교체	A B타워반, 방송반용 변압기 교체 TR(변압기 3대) · 2002년 설치하여 연도 초과로 사용중 심한 소음발생	2016년 예산 편성 검토조치
17	전기	변압기 큐비클 배기휀스 교체	변압기 큐비클 배기휀 8개 교체 · 전기실 변압기 큐비클 상부에 설치되어 있는 배기휀 고장 발생	일상적인 소규모 유지관리 사항으로 잠실야구장 관리본부 조치사항
18	전기	지하 PT층 작업등설치	1,3류, 외야 지하 PT층 작업에 필요한 등기구 및 케이블 설치 · 지하 PT층 등기구 부족으로 점검 및 작업시 위험 요 소가 많아 안전사고 발생이 빈번함.	일상적인 소규모 유지관리 사항으로 잠실야구장 관리본부 조치사항
19	설비	급.배기 환기설비 설치	전기실, 기계실, 지하 PT층 급배기 환기 설비설치 · 하절기 고온 다습한 공기 유입으로 장비 관리상 고 장원인과 근무자 건강에 문제 발생원인	2016년 예산 편성 검토조치

2 -

20	건축	배전상단 누수방지 시설설치	전기실 배전반 상단 배관으로 물받이 설비 설치 · 배전반 상부 배관 통로로 결로 및 배관 파손으로 인 한 누수 발생시 대형사고 우려	일상적인 소규모 유지관리 사항으로 잠실야구장 관리본부 조치사항
21	전기	분전반 교체	분전반 정비 및 교체로 부하선로 정리 · 분전반 노후화로 부하선로의 구분이 용이하지 않아 누전경보기의 오작동이 발생되고 있음	2016년 예산 편성 검토조치
22	설비	배관교체	입상 시/정수 배관 교체 · 노후화로 인한 부식 심함 외부 배출용 배수 배관 교체 · 관경 협소, 붕괴, 막힘 등 심함	2016년 예산반영 검토조치
23	설비	펌프교체	기계실 배수펌프 및 배관 교체 · 장비 노후화 잦은 고장 발생(기계실, 전기실 침수로 인한 위험 노출) 고가 예비펌프 교체 · 잦은 고장으로 관리 및 사용 어려움, 고장 시 대체 펌프 없음 정화조 예비 펌프 설치 · 설치 펌프 고장 시 대체(예비) 펌프가 없어 정화조 방류가 되지 않아 넘침 현상 발생	2016년 예산편성 검토조치
24	설비	배관이전	3층 화장실 점검구에 배관 통과로 이상 발생 시 점검 불가 · 화장실 배관 누수 등 문제 발생 시 점검구 배관 설 치로 막혀 작업 불가와 안전사다리 미 설치로 작업 자 추락위험 노출	2015년 프로야구 시즌 종료 즉시 조치예정

□ 분야별 시설개선 요구사항

시설물명	계	건축	토목	전기/통신	기계	소방	조경
잠실야구장	24	9	1	8	5	-	1

□ 세부 조치계획

○ ‘15년 시즌 종료 후 조치가 가능한 사항

- 건축 및 설비분야 일부 `15년 시설물유지보수공사(연간단가계약) 활용시행

○ 별도 예산반영이 필요한 사항 등에 대하여는 ‘16년 예산반영 등 검토 추진

덧붙임   구단 요구사항 공문 1부.  끝.

3 -