□ 운영현황

○ 구의아리수정수센터

시설		설계기준		운영현황(2016년)
		제1정수장	제2정수장	제1정수장	제2정수장
일반정수처리시설용량(m3/일)		250,000	250,000	250,000	250000
일반정수처리처리용량(m3/일)		250,000	262,500	188,074	190,751
착수정	규격(m3)	45x10x5x2지	7x8x4.9x2지	45x10x5x2지	7x8x4.9x2지
	체류시간(분)	25.9	3.0	34.5	4.1
혼화지	규격(m3)	20.3x1.5x1.8x1지	2.5x3.8x5.3x2지	20.3x1.5x1.8x1지	2.5x3.8x5.3x2지
	혼화시간(분)	0.32	0.31	0.42	0.43
응집지	규격(m3)	17x13x4x6지	14.4x14.4x4.5x6지	17x13x4x6지	14.4x14.4x4.5x6지
	응집시간(분)	30.6	30.7	40.6	42.3
침전지	규격(m3)	18.5x71.7x5.0x6지	15x80x5.2x6지	18.5x71.7x5.0x6지	15x80x5.2x6지
	체류시간(시간)	3.9	3.4	5.1	4.7
	표면부하율 (m3/m2/일)	31.4	36.5	23.6	26.5
	경사판(매)	-	-	-	-
	평균수평유속 (m/sec)	0.0052	0.0065	0.0039	0.0047
	중간유출유무	유	유	유	유
	웨어월류율 (m3/m/일)	280.0 (웨어길이 893m)	220.5 (웨어길이 1,190.4m)	210.6	160.2
	청소방법	슬러지콜렉터 (수중대차식)	슬러지콜렉터 (수중대차식)	슬러지콜렉터 (수중대차식)	슬러지콜렉터 (수중대차식)
여과지	여과면적(m2)	14.0x11.0x12지	7.55x16.5x10지	14.0x11.0x12지	7.55x16.5x10지
	여과방식	정속여과(다층)	정속여과(다층)	정속여과(다층)	정속여과(다층)
	여과속도(m/일)	158.3	210.7	119.1	153.1
	역세척방법	물+표세	물+공기	물+표세	물+공기
	역세척횟수(회/일)	1회/(2.3일~2.5일) (55~60시간)	1회/(4.2일~5일) (100~120시간)	1회/(2.3일~2.5일) (55~60시간)	1회/(4.2일~5일) (100~120시간)
오존 접촉지	규격(m3)	18x25x6x1계열	18x25x6x1계열	18x25x6x1계열	18x25x6x1계열
	접촉시간(분)	16.5	16.5	20.7	20.4
	주입량(ppm)	최대 1.5	최대 1.5	0.3	0.3
활성탄흡착지	규격(m3)	12x5.5x2.5x2x8지	12x5.5x2.5x2x8지	12x5.5x2.5x2x8지	12x5.5x2.5x2x8지
	접촉시간(EBCT)(분)	16.1	16.1	20.2	19.9
염소 소독	소독제 종류	액체염소	액체염소	액체염소	액체염소
	주입량(ppm)	-	-	0.8	1.1
정수지	규격(m3)	32x63x5.5x2지	32x63x5.5x2지	32x63x5.5x2지	32x63x5.5x2지
	체류시간(시간)	2.1	2.0	2.8	2.8
배출수 처리시설	탈수케잌량(kg/일)			8,842
	탈수케잌함수율(%)			66.8

※ 고도처리시설 시설용량 45만㎥/일