사람․물․도시가 함께하는 물재생센터

2016. 1.

서울특별시 중랑물재생센터

□ 연    혁

❍ 1976. 4. 8  서울특별시 종합종말처리사업소 발족

❍ 1976. 9.21  제1처리장(15만톤/일) - 국내 최초 하수처리장

❍ 1976.12.23  동부위생처리장 발족 - 분뇨 처리시설(800㎘/일)

❍ 1979.12.31  제2처리장(21만톤/일)

❍ 1986. 8.16  서울특별시 한강관리사업소 중랑하수처리장으로 직제 변경

❍ 1988. 6.20  제3처리장(75만톤/일)

❍ 1989.12.27  서울특별시 중랑하수처리장으로 직제 변경

❍ 1991. 6.30  제1처리장(10만톤/일) 증설 - 25만톤/일

❍ 1991.11. 5  위생처리장 처리시설(1000㎘/일) 준공

❍ 1992.12. 2  서울특별시 중랑하수처리사업소로 명칭 변경

❍ 1992.12.31  제3처리장(25만톤/일) 증설 -100만톤/일

❍ 1997.12.31  제4처리장(25만톤/일)

❍ 1999.12.15  위생처리장 시설용량 조정(분뇨 100㎘/일, 정화조 3,000㎘/일 )

❍ 2002. 7.16  슬러지(건조)시설(200톤/일)

❍ 2005.11.10  서울특별시 중랑물재생센터로 명칭 변경

❍ 2007.10.11  고도처리시설(46만톤/일)

❍ 2009. 2.20  위생처리장 시설용량 증설(분뇨·정화조 4,000㎘/일 )

❍ 2011. 2.22  슬러지(건조)시설(100톤/일) 증설 –300톤/일

❍ 2016.12.31  제1처리장 시설현대화사업 완료 예정(‘09.2월착공)

□ 하수처리 구역도

Ⅰ. 일반현황

1		위 치	: 서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동 73)

2		규 모

□ 부   지 : 801,503㎡

□ 건   물 : 115개동 연면적 67,438㎡

□ 처리구역

하 수	:	10개 자치구 1 시	종로, 중구, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북,강북, 도봉, 노원, 의정부시일부

분 뇨 정화조오니	:	14개 자치구	중구,성동,광진,동대문,중랑,성북,강북,도봉,노원,서초,강남,송파,강동,종로

□ 시설용량

하수시설	:	171만㎥/일	고도처리장 : 46만㎥/일 (A²O 공법) 3처리장: 100만㎥/일 (활성오니법) 4처리장: 25만㎥/일 (활성오니법)

분뇨․정화조시설	:	4,000 ㎘/일	분 뇨 : 100㎘/일 정 화 조 : 3,900㎘/일

차집관로	:	183 ㎞	중랑천수계 : 118㎞ 청계천수계 : 60㎞ 한강수계 : 5㎞

3		시설 배치도

제3처리장

제4처리장

제2처리장

시설현대화 사업

소화조

농축조

침사지

포기조

여과시설

위생처리장

건조시설

탈수동

가스저장소

청계천

중랑천

방류동

본관

최종침전지

최초침전지

정문

용수공급동

남문

성동도로

차량정비센터

4		하수처리 시설 현황

2015. 1월 현재

구분 시설명		단위	제2 처리장			제3 처리장		제4 처리장
			수량	규 격		수량	규 격	수량	규 격
침사지		지	2	W5.0×L35.0×H4.83		12	W4.0×L25.0×H5.8	3	W4.0×L25.0×H5.8
최초침전지		지	8	W17.4×L82.0×H3.75		64	W9.0×L50.0×H3.0	16	W9.0×L45.5×H3.5
포기조		지	8	혐기조	W17.2×L17.0×H12.0	64		16	W9.0×L35.5×H12.0
		지	8	무산소조	″		W9.0×L19.5×H5.5 (무산소조)
		지	8	호기조	W17.2×L51.0×H12.0		W9.0×L58.5×H5.5 (호기조)
최종침전지		지	16	W16.0×L60.0×H4.0		64	W9.0×L70.0×H3.5	16	W9.0×L65.0×H3.5
여과시설		대	6	마이크로 디스크필터 1,400㎥/hr		14	마이크로 디스크필터 985㎥/hr
소독시설		대	3	오존소독설비 W1.85×L7.2 2대 차염소투입설비 : 20㎥		10	차염소산나트륨 약품저장탱크(60㎥×3조), 약품투입시설(120L/hr×7대)
농축설비	중력	조		-		6	D24.0×H3.0 (1,357㎥/조)
	원심	대	4	40㎥/hr		9	60㎥/hr
	기계	대		-		6	60㎥/hr×5대, 90㎥/hr×1대
소화조		조	4	D23.0×H8.92 (1단 소화 : 3,630㎥/조)		14	D29.0×H15.0
가스저장소		조	1	10,000㎥/조		3	5,500㎥/조
탈수 설비	원심	대	3	30㎥/hr		16	35㎥/hr×8대, 30㎥/hr×8대
	벨트	대	-	-		3	9㎥/hr
슬러지 건조시설 300톤/일, 분뇨처리시설 4,000㎘/일, 반류수 처리시설(#3) 52,000㎥/일

5		견학 및 체육시설 개방

견 학	시설물 이용
	계	테니스	축구	족구	베드민턴	기타(조깅)
4,354	39313	3,181	2,131	1,022	17,679	15,300

6		태양광 발전시설 운영

□ 목 적

신․재생에너지 확대보급을 위한 사업으로 우리센터에 태양광 발전시설을 설치하여 서울시 녹색산업정책에 따른 에너지 절약과 전력생산 등 신 ․ 재생에너지 확대보급에 기여 및 교육 홍보의 장으로 활용되고 있음

□ 시설현황

❍ 위    치 : 고도처리시설 최종침전지 상부

- 소요면적 : 7,455㎡ (1차 : 4,200㎡, 3,255㎡)

❍ 시설규모 : 400㎾(1차 : 200kW, 2차 : 200kW)

❍ 전력활용 : 생산 전력은 하수처리 시설의 자체 전력설비에 공급

□ 운영결과

구 분	생산 전력[㎾h]		절 감 액(천원)		비 고
	누 계	월평균	누 계	월평균
'09.1.1~ '15.12.31.	1,718,280	20,455.7	175,265	2,086.5	- 산업용을 고압요금 평균단가 : 102원/kWh
'12.1.1~ '15.12.31.	973,667	20,284.7	99,314	2,069