문서번호	자원순환과-15263
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		실무사무관	자원순환과장
협조

‘16년 하반기 마포자원회수시설 소정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

‘2016년 하반기

마포자원회수시설 소정비 실시 계획 보고

마포자원회수시설 폐기물처리설비에 대한 전반적인 점검 및 정비로 고장발생을 최소화하고 설비의 안정적 운영을 위한 2016년 하반기 소정비 실시 계획을 보고 드림.

1		일반현황

□ 시설규모 : 750톤/일(250톤X3기)

□ 준공연도 : 2005. 06

□ 주요설비

○ 소각설비 : 스토카식, 로타리킬른

○ 방지설비 : 반건식반응탑, 백필터, SCR촉매탑, 경찰필터

□ 공동이용 : 종로구, 중구, 용산구, 서대문구, 마포구

□ 폐기물 처리량 : 645톤/일

2		소정비 개요

□ 정비방향

○ 자원회수시설 각종 설비의 성능유지, 효율향상 및 경찰필터 보수, 화격자 정비, 세정작업 등 소각로 가동중지가 불가피한 설비 위주의 예방정비 실시

□ 정비기간 : 2016년 10월31일 ~ 11월27일

○ 1호기 소각로 : 2016년 10월 31일 ~ 11월 09일(10일)

○ 2호기 소각로 : 2016년 11월 08일 ~ 11월 17일(10일)

○ 3호기 소각로 : 2016년 11월 18일 ~ 11월 27일(10일)

□ 정비대상 및 주요정비내용

○ 정비대상

- 반입설비, 소각설비, 폐열회수설비, 이송설비, 공해방지설비, 유틸리티설비, 발전설비, 기타 등

○ 주요정비 내용

- 소각로 경찰필터 보수, 쓰레기크레인 보수, 소각로 화격자 교체, 소각로 및 환경설비 세정, 컨베어, 기타 회전기기류 등 정비

3		세부 정비계획

□ 정비일정

구 분	일 정	비 고
1호기 정비 2호기 정비 3호기 정비	10.31 ~ 11.09(10일) 11.08 ~ 11.17(10일) 11.18 ~ 11.27(10일)	1,2,3호기 [경찰필터 보수, 쓰레기크레인 보수, 화격자 보수, 회전기기류 보수 등]
폐기물 반입정지	11.08 ~ 11.15(8일)	폐기물 수도권 매립지 처리
소각로 가동	11.09 #1-14:00 11.17 #2-14:00 11.27 #3-14:00	승온(보조버너 점화) 〃 〃
폐기물 투입	11.10 #1-14:00 11.18 #2-14:00 11.28 #3-14:00

□ 정비내역

○ 총 괄

계	외주공사	연간단가공사	소요 예상금액	비 고
6건	3건	3건	695,126,000원

○ 외주정비(2건)

순번	공사내용	소요 예상금액	비 고
1	경찰필터 상부 커버 외 2건	270,248,000원
2	쓰레기크레인 보수공사	204,237,000원
3	환경동 컨베어설비 보수공사	30,000,000원

○ 연간단가공사(3건)

순번	공사내용	소요 예상금액	비 고
1	소각로 부대설비 클링커 정비 연간단가공사	116,831,000원
2	소각로 화격자 보수정비 연간단가공사	60,929,000원
3	회전기기 보수정비 연간단가공사	12,881,000원

○ 자체정비

- 정비팀 : 윤활유, 소모품 교체 등 일상정비

- 운전팀 : 소각로 정상운전(2기)

4		소정비 기간 중 조치사항

□ 폐기물 처리계획

○ 폐기물 처리

- 소각로 교행정비로 가능한 3기중 2기는 상시가동하여 소각량 최대 유지

○ 폐기물 최대저장량인 5,000톤 유지하도록 하고, 초과량은 수도권 매립지 처리

○ 폐기물 반입 정지 기간 : 2016.11.08. ~ 2016.11.15

□ 한국지역난방공사 수열량 감소

○ 소정비 기간 수열량 감소에 의한 스팀공급은 중지하며, 열병합발전설비를 통한 중온수로 공급

○ 열병합발전설비 정지 시 스팀공급

○ 수열량 감소기간 : 2016.10.30. ~ 2016.11.28.

□ 열병합발전설비

○ 스팀 발생량 감소로 인한 저부하 운전(발전량:3,600kW)

○ 저부하 운전기간 : 2016.10.30. ~ 2016.11.28.

5		행정사항

□ 소정비 및 폐기물 반입중지 통보(협의) : 주민지원협의체, 운영사,                                              해당구청

□ 수열량 감소 통보 : 한국지역난방공사

□ 소정비 관련 안전, 공정, 품질관리 철저 이행 : 운영사

붙임 : 2016년 하반기 소정비 일정표 1부. 끝.