	6년 하천방류 유출지하수 수질관리계획
- ‘2016년’ 하천방류 유출지하수 - 수 질 관 리 계 획

2016.  6.

물순환안전국

(물순환정책과)

2016년 하천방류 유출지하수 수질관리계획

지하철역사, 전력구 및 통신구 등에서 발생하여 하천유지용수로 활용   하고 있는 유출지하수의 2016년 수질관리계획을 수립하여 유출지하수   관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 관련 법령

❍ 지하수법 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

❍ 지하수법 시행규칙 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

□ 이용 대상시설 : 지하수법 시행규칙 제9조의2 제2항

❍ 지하철 역사 : 1일 300톤 이상

❍ 터널, 전력구, 통신구 : 1일 300톤 이상

❍ 21층 이상이거나 연면적 10만제곱미터 이상인 건축물 : 1일 30톤 이상

Ⅱ		유출지하수 현황

□ 발생 및 이용현황

(2015년 하반기 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	164,566	111,360	25,163	13,923	14,120
이용량 (이용율)	118,957 (72%)	85,013 (76%)	3,542 (14%)	11,002 (79%)	9,400 (67%)

□ 용도별 이용현황

(2015년 하반기 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	하천유지용	도로청소	조경용수	화장실	건물용수
계 (비율)	118,957 (100%)	103,961 (94.5%)	690 (0.7%)	1,248 (1.0%)	574 (0.5%)	3,701 (3.3%)
지하철	85,013	82,226	265	909	326	1,286
건축물	3,542	794	161	339	248	2,000
전력구	11,002	11,505	264	-	-	-
통신구	9,400	9,436	-	-	-	415

Ⅲ		2016년 수질관리계획

□ 목표수질 : 하천수질기준(BOD)상□Ⅱ(약간좋음)□등급

구 분	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
					분 원 성 대장균군	총대장균군
목표수질	3	4	25	0.1	200	1,000	0.6

※ BOD(생물화학적 산소요구량), TOC(총유기탄소량), SS(부유물질), T-P(총인), Fe(철)

〈2015년 수질검사결과(평균 농도)〉

구 분	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
					분원성대장균군	총대장균군
목표수질	3	5	25	0.1	200	1,000	0.60
전 체	0.3	1.6	1.7	0.0	572	3,048	0.2
지 하 철	0.9	1.8	2.8	0.054	1,994	10,452	0.364
전 력 구	0.1	1.6	1.4	0.027	32	111	0.165
통 신 구	0.1	1.2	0.8	0.01	212	857	0.023
건 축 물	0.1	1.8	1.7	0.017	53	775	0.099
2014년	0.5	1.3	2.2	0.046	148	1,463	0.303

※ 목표수질 : 하천 생활환경 기준의 Ⅱ(약간좋음) 등급(환경정책기본법 시행령 제2조)           청계천 하천목표수질 참조 적용

□ 수질검사결과 분석

❍ 전체적으로 BOD 등 5개 항목은 목표수질기준 이내이고, 총대장균군은 기준에서 일부 상당히 초과하였으나 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)” 등급에 해당함.

❍ 지하철역 유출지하수 수질은 평균적으로 목표수질기준 이내로 분석  되었으나, 대장균군은 큰 폭으로 기준을 초과하였음

- 분석의뢰 지체, 시료채취방법 상의 미흡, 정수 시설의 노후화  등의 이유로 일시적인 고농도 검출로 분석되어 하천 수질에는 큰  영향을 미치지 못할 것으로 판단됨.

❍ 전력구 및 통신구 유출지하수는 목표수질 이내로 양호하였음.

		〈2015년 하천수 수질검사결과(평균 농도)〉
구 분				BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)				Fe (㎎/L)
								분원성		총대장균군
하천 수질 (‘15년 평균)			청계천	0.8	3.1	3.9	0.017	75		535		0.132
			중랑천	5.2	8.6	18.5	0.444	13,533		81,733		0.243
			양재천	1.4	7.0	6.8	0.082	4,800		20,000		0.162
			성내천	3.5	6.6	4.4	0.118	1,800		17,000		0.525
			평균	0.9	1.8	2.8	0.100	1,994		10,452		0.4
현재 하천방류 유출지하수 관리 목표수질				3	5	25	0.100	200		1,000		0.6

※ 하천 수질 : 물환경정보시스템 ′15. 6월 기준 평균(시료 채취 및 분석일자 감안)

❍ 대장균군의 목표치가 현재 하천의 수질을 고려할 때 매우 강화되어  있어 조정이 필요하나,

❍ 대장균군만을 다른 기준으로 적용하는 것은 관리에 일관성을 갖기 어려울 것이라 판단됨.

- 하천수질기준(BOD)상 “Ⅱ(약간좋음)”등급을 유지하고 결과 보고 시 기준 초과 시설에 대해 현재 하천 수질과 비교, 초과 사유와 해당 등급을 자세히 명시하여 관리하도록 하는 것이 바람직 함.

□ 수질검사 개요

❍ 검사대상 : 127개소(지하철 66, 전력구 25, 통신구 34, 건축물 2)

- 1일 30톤 이상을 하천에 방류하는 시설

※′14년부턴 유출량 1일 30톤 이상인 건축물도 포함 되었음

❍ 검사기간 : 2016.07.01. ～ 09.30. (3개월간)

(목표기준 초과 및 미실시 시설 : 2016.10.01. ～ 10.31.)

❍ 검사항목 : 7개 항목(BOD, TOC, SS, T-P, 분원성대장균군, 총대장균군, 철)

⇒ 2016년 부턴 COD가 빠지고 TOC로 대체 (환경부에서 검사 항목 설정)

※ TOC 란 총유기탄소(總有機炭素). 수중의 유기물에 포함된 탄소의 총량

❍ 검사주기 : 1회/년

□ 기관별 추진내용

❍ 서울시(물순환정책과)

- 수질검사결과 분석 및 사업 총괄

- 필요시 보건환경연구원 등 관련기관과 합동조사 실시

❍ 서울시 보건환경연구원(물환경연구부)

- 시료 분석 및 결과 통보

❍ 시설물 관리기관(해당 구청, 서울메트로, 도시철도공사, 한국전력공사, KT 등)

- 시료 채취 및 분석 의뢰 ※ 수질검사 일정 관계로 기간 내 수, 목요일 의뢰 요청

- 서울시 합동조사 시 현장 안내 및 요청자료 제공

□ 목표수질 초과시설 조치

❍ 목표수질 초과시설 : 수질개선 조치 후 재검사 실시

- 시설물 점검 및 오염원 투입여부 확인

- 유출지하수 집수로 및 집수정 내 침전물 준설․청소

- 채수시 이물질이 시료에 유입되지 아니하도록 유의

❍ 재검사 결과 목표수질 초과시설

- 인근 하수관 유출수 유입여부 등 원인조사 실시

- 유출지하수와 생활하수 집수정 분리 등 시설개선 유도 등

Ⅳ		향후 계획

□ 수질관리계획 관련 부서 통보

❍ 시료채취 및 분석 의뢰 철저

❍ 시료채취 시 유의사항 안내

□ 필요시 서울시, 보건환경연구원, 시설관리기관과 합동점검 실시

❍ 목표수질 기준초과원인 조사

❍ ′15년 목표수질 초과시설의 시설 개선사항 확인 등

따로붙임  1. 2016년 하천방류 유출지하수 검사대상 1부

2. 시료채취방법 1부

3. 하천수질기준 1부.

4. [별표 ] 환경기준(제2조 관련)  끝.