연번	용수번호	주소	고장일시	사용여부	고장내용
1	08-0077 (지하식)	강서로 15길139(화곡본동355-14)	2013.10.15	불	출수불량(제수변헛돔)
2	15-0009 (지하식)	강서로18다길22(화곡8동398-1)	2013.09.16	가	스핀들누수
3	08-0015 (지하식)	곰달래로277(화곡1동938-18)	2013.03.22.(8월보수완료)	불	스핀들누수(확인한바보수안됨)
4	08-0001 (저수조)	강서로5길10(화곡동904-1)	2014.10.10.	불	자동개폐밸브고장수위조절불가
5	08-0025 (지하식)	곰달래로17길7-0(화곡동 425-16)	2014.12.12	불	제수변스핀들개폐불량
6	07-0012(지하식)	초록마을로28(화곡동24-266)	2015.3.20	불	소화전스핀들뭉치빠침
7	07-0027(지하식)	초록마을로3길 15(화곡동24-211)	2015.3.20	가	제수변스핀들누수
8	07-0057(지하식)	초록마을로13(화곡동24-202)	2015.3.20	가	제수변스핀들 열린상태서 헛돔
9	09-0003(지하식)	곰달래로47길18(성석교회옆)	2015.4.23	불	소화전스핀들헛돔
10	11-0034(지하식)	등촌로13바길8-22(화곡동480-1)	2015.10.26	가	소화전스핀들헛돔
11	11-0099(지하식)	등촌로13길170-15(화곡동488-48)	2015.10.26	불	소화전뚜껑안열림
12	07-0033(지하식)	까치산로2길13(화곡동105-85)	2015.10.23	가	소화전스핀들헛돔
13	15-0008(지하식)	국회대로7길204(화곡동105-85)	2015.10.15	불	제수변스핀들헛돔(닫힌상태)
14	15-0122(지하식)	강서로18길52-11(화곡동394-37)	2015.10.15	불	제수변스핀들헛돔
15	09-0044(지하식)	곰달래로45길 32(화곡동867-20)	2015.11.18.	불	소화전 스핀들 헛돎
16	80049(지하식)	곰달래로23길 16-0(화곡동 347-37)	2016.3.14.	가	제수변스핀들개폐불량 및 상시누수
17	80060(지하식)	월정로20길 9-0(화곡동 938-11)	2016.3.17	가	제수변스핀들개폐불량 및 상시누수
18	150011(지하식)	강서로12길 10(화곡동 342-33	2016.3.17	가	소화전뚜겅이 안열림
19	70012(지하식)	초록마을로 28-3(화곡동 24-266)	2016.3.11	가	제수변스핀들 불량
20	150028(지하식)	강서로 18길 37-6(화곡동 337-5)	2016.3.16	가	소화전뚜겅가운데 구멍이뚤임

화곡119안전센터 고장용수 현황