2016년 1분기 전식방지시설 점검결과

□ 강북계열 전식방지시설

○ 외부전원법

정류기 No	시 설 위 치	방식전위 (-)mv	입력전압 AC (V)	출력전압 DC (V)	출력전류 DC (A)	비 고
1 Bed	강북취수장 구내	860	210	59	4	양 호
2 Bed	우창	1,728	236	31	6	양 호
3 Bed	한솔 강변 102동(월문천 옆동)	1,518	233	22	12	양 호
4 Bed	현대 홈타운 101동	1,359	232	17	5	양 호
5 Bed	서울춘천간고속도로(미사대교P14교각)	1,438	231	39	13	양 호
6 Bed	정수장 후문 코너	1,311	239	20	2	양 호

※ 방식전위기준은 (-)850mV～(-)2,500mV범위 내이며, 전압·전류는 지시계기에 값이 나타나면 정상 상태임

□ 구의, 뚝도계열 전식방지시설

○ 외부전원법

정류기 No	설치위치	방식전위 (-)mv	전압 (V)	출력전압 (DC V)	출력전류 (DC A)	비 고
1 Bed	강북취수장 구내	1,872	210	55	14	양 호
2 Bed	우창	1,788	220	5	1	양 호
3 Bed	한솔 강변 102동(월문천 옆동)	1,255	230	40	9	양 호
4 Bed	현대 홈타운 101동	1,147	231	29	1	양 호

※ 방식전위기준은 (-)850mV～(-)2,500mV범위 내이며, 전압·전류는 지시계기에 값이 나타나면 정상 상태임

○ 희생양극법

측정함 No	설치 위치	방식전위 (-)mv	주변상태	비 고
TB1	녹색의 강	1,019	양 호	양 호
TB2	두산 위브 117동(교각 P28)	926	양 호	양 호
TB3	골프 연습장	1,291	양 호	양 호
TB4	춘천 고속도로 대교(교각 P13)	2,181	양 호	양 호
TB5	야외 수영장	1,550	양 호	양 호
TB6	하늘공원	1,451	양 호	양 호
TB7	야구장 화장실(정수장 앞 토끼굴)	1,357	양 호	양 호
TB8	수석 호평간 고속도로	1,477	양 호	양 호
TB9	옛골토성 토끼굴 옆 하우스 단지	1,766	양 호	양 호
TB10	토평교 하류 1kM	1,622	양 호	양 호
TB11	수석교 전	1,171	양 호	양 호
TB12	수석교 밑	1,375	양 호	양 호
TB13	수석교 후 교차로 부근	1,370	양 호	양 호
TB14	송전탑 부근	1,524	양 호	양 호
TB15	공원 시작지점(음식물 소각장)	1,440	양 호	양 호
TB16	경비행기장	1,331	양 호	양 호
TB17	암사취수구	1,524	양 호	양 호
TB18	주차장, 야구장 경계	1,392	양 호	양 호
TB19	주니어 야구장	1,308	양 호	양 호
TB20	배수 펌프장	1,365	양 호	양 호
TB21	아차산 대교 상A2 공기밸브 앞	1,046	양 호	양 호
TB22	아차산 대교 하P51공기밸브 앞	1,432	양 호	양 호
TB23	워커힐길 P9	1,437	양 호	양 호
TB24	구의 취수장 염소 투입동 옆	1,130	양 호	양 호

※ 희생양극법은 방식전위가 기준 (-)850mV～(-)2,500mV범위 내에 있는지 확인