문서번호	시설관리과-@N
결재일자
공개여부	비공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		동부수도사업소장
협 조	급수운영과장
	기전팀장
	주무관
	주무관
	주무관

2016  상수도 시설물 유지관리 점검계획

2016. 2.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016 상수도 시설물 유지관리 점검계획

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에서 정하는 상수도 시설물 점검 및 순찰로 사고를 사전에 예방하여 시민 급수에 만전을 기하고자 「2016 상수도 시설물 유지관리 점검계획」을 수립하여 보고 드림.

1		관 련 규 정

□ 시설물의 범위(시특법 시행령 제2조 1항, 별표 1)

구 분	1종 시설물	2종 시설물
대 상	- 도․송수관로, 부속시설물 - 정수장, 배수지, 가압장	- 배․급수관로, 부속 시설물
점 검	- 정밀안전진단 및 안전점검	- 안전점검

□ 안전점검의 실시(시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조, 제7조)

구 분	정밀안전진단	정밀점검	정기점검	수시점검
주 기	- 5년에 1회 ※ 최초:준공10년후 1년이내	- 2년에 1회 ※ 최초:준공3년이내	- 반기 1회	- 해빙기,여름철 등
대 상	- 1종 시설물	- 1종, 2종 시설물	- 1종, 2종 시설물	- 1종, 2종 시설물

□ 점검방법

구 분	용역 시행	자체 점검 시행
점 검	- 정밀안전진단, 정밀점검	- 정기점검, 수시점점
대 상	- 1종 시설물	- 1종, 2종시설물

2		시 설 현 황

□ 대상시설

구 분	상수도관(㎞)	취수장	정수장	배수지	가압장	조압수조
계	2,218	1	2	8	15	1
법정관리	133(도․송수관)	1	2	8	-	-
자체관리	2,085(배 ․급수관 )	-	-	-	15	1

□ 관리계통도

취수장

(3개소)

지역배수지

(3개소)

소배수지

(5개소)

가압장

(15개소)

수요가

정수장

(3개소)

도수관         송수관         송수관         배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리 (2종 시설물)

(정기․수시 점검 실시)

3		2015 점검 실적

□ 용역 점검 시행

구 분	정밀점검	대형 제수밸브 점검정비
대 상	정밀점검(6) - 배수지 : 대현산,응봉,용마,용마(소) - 가압장 : 대현산(배), 용마(배)	600mm 이상 215개소 (본부 용역시행)
결 과	B등급 이상	235개소 점검정비 시행 (기어박스,철개상태,밸브실내부상태 등)

※ B등급 : 양 호(경미한 결함이 발견되나 기능 발휘에 이상없음)

□ 자체 점검 시행

○ 상수도관 점검

- 정기(정밀)점검 : 본부․사업소 합동점검 실시 2회, 자체점검 2회

- 대상 : 133㎞(700㎜ 이상 - 1종 시설물)

○ 배수지 시설 점검

- 정기점검

․사업소 자체점검 실시 : 6회(배수지 청소와 병행점검 및 자체)

․주요점검사항 : 배수지 내부상태 부식 및 주변환경 등

․조치사항 : 전실출입구 타일파손 및 조압수조 배수로정비 등

- 특별점검

․본부․사업소 합동점검 실시 : 3회/연

․주요점검사항 : 보안․방호시설 및 구조물 이상여부 점검.

․조치사항 : 단가업체 의뢰 정비 및 보수완료

○ 교량 현수관로 점검

- 현수관로: 1개소(잠실대교 D=1,200㎜, L=1,460m)

잠실대교 남단 현수 초입부	현수관로 보온 및 지지상태

○ 가압장 시설 안전점검

- 점검대상 : 가압장 15개소, 지역배수지 8개소

- 점검방법 : 시설물별 연 2회 본부․사업소 합동 순회점검

- 주요점검사항 : 원격감시제어 및 기전설비 유지관리상태 등

․지적사항에 대한 조치 : 단가업체(전기,기계,제어)의뢰 정비 및 보수

4		2016 상수도 시설물 점검 계획

□ 점검 방향

○『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 규정된 정밀안전진단 및 점검

○ 가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

○ 사전 순찰 점검을 실시하여 선제적 장애 요인 제거로 안전사고 예방

□ 점검 방안 및 세부 시행계획

1. 상수도관 점검

누수 등 돌발사고 발생시 급수중단 등 2차 재해를 초래할 수 있는 상수도관에 대하여 시설현황, 상태 등을 조사․점검하여 체계적으로 보수․보강함으로써 시설물의 건전성을 확보하고 시민안정 급수기반 조성

○ 대  상

구 분	상수도관(km)			밸브/신축관(개소)
				일 반 밸 브				신축관
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기
수 량	2,218	133	2,085	30,115	27,551	1,068	1,299	197

※ 지하철 공사장 노출관(신설동81-66호) : D=600mm, L=200m

○ 점검내용

- 관로 및 밸브실 상태 점검

- 맨홀뚜껑, 맨홀내․외부 상태 점검

- 전회 점검시 지적사항 보수여부 확인

- GIS 자료 일치여부

자체실시

정기점검

- 대    상 : 도․송수관로(700～2,400㎜) 연장-133㎞ 밸브실-350개,                   지역배수지 3개소-대현산. 아차산. 용마

- 점검기간 : 연2회(상․하반기)

- 점검방법

․사업소 자체적으로 2회에 걸쳐 실시

․1종 시설물(133㎞)에대해 1회는 본부와 사업소 합동점검 실시

․육안 점검 실시

- 점검일정

구 분	수계별	월별 점검계획									과 별
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강 북	뚝 도	자체점검						합동 점검			급수운영과
	구 의		자체점검					합동 점검			급수운영과 시설관리과
	강 북			자체점검					합동 점검		시설관리과

※ 6 ~ 8월 여름철, 장마철 등 특별점검 시행

2. 교량 현수관로 점검

교량에 현수되어 있는 상수도관을 정기적으로 점검․정비하여 시설물 건전성 확보 및 시민 안정급수에 만전을 기하고자함.

○ 대상 : 현수관로 1개소(잠실대교: D=1,200㎜, L=1,460m)

○ 점검 내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부

자체실시

정기점검

- 기간 : 연2회 실시(해빙기3월, 동절기12월)

- 점검방법

․현수관로는 해빙기 및 겨울철을 대비하여 본부와 사업소 합동점검

․교량 점검통로를 이용하여 육안으로 점검

3. 배수지 시설 점검

배수지는 수돗물을 저장하는 시설로 청소와 병행하여 점검․정비 함으로서 쾌적하고 정상적인 기능유지로 고품질 아리수 공급.

○ 점검대상 : 9개소

구 분	조압수조	배 수 지
		계	지역배수지	소배수지
개 소	1	8	3 (대현산,아차산,용마)	5 (아차산소,용마소,금호,응봉,신내)

○ 점검내용

- 배수지 청소 작업공정 점검(작업준비, 세척작업, 약품사용, 잔수처리 등)

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태 조사

- 배수지․가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안전 상태 조사

- 기타 환경정비 추진

자체실시

정기점검

- 대  상 : 배수지 4개소(아차산소. 용마소. 금호. 응봉)

- 기  간 : 연 2회 실시(상․하반기)

- 점검방법

․사업소별 자체적으로 실시

․1종시설인 지역배수지 점검은 본부에서 지도감독 실시

․현장조사 및 육안점검 실시

- 배수지별 점검 일정 : 별첨 #3(배수지 청소와 병행실시)

□ 정밀점검 용역 실시

『시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조』에 따른 정밀점검을 시행하여 시설물에 내제되어있는 물리적·기능적 결함을 조사하여 안정서을 증대시키고 보수․보강 방법을 제시하여 지속적인 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 안정급수에 만전을 기하고자함.

○ 추진대상

- 배수지 : 아차산, 아차산(소), 금호

- 가압장 : 아차산(배)

○ 추진기간 : 2016. 3월 ~ 12월(사업비 28백만원)

○ 추진방법 : 시특법 기준에 의거 전문업체 용역 발주

□ 가압장 기전설비 등 점검

가압장의 수․배전설비, 모타펌프, 밸브 및 전식방지 시설의 기능, 안전성 등을 정기적으로 점검․보수하여 시설물의 안전성을 향상시키고자 함.

○ 시설현황

- 점검대상 : 79개소

합계	제 어 센 타	가 압 장				배수지	전식방지 시설
		소 계	고 압	저 압	증 압 펌 프		소 계	배류기	외 부 전 원	희 생 양 극
			유 인	무 인
79	1	15	1	3	11	8	55	5	18	32

○ 점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어․감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 동작 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 동작 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

○ 점검방법

- 시설물별로 정기적으로 순회 점검실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

- 점검업무 흐름도(합동점검)

○ 점검기간 : 2016. 2월 ～ 12월

회차	기간	개소	점검대상
계		166
1회	1～5월	79	- 제어센터 : 1개소 - 고압가압장 : 1개소 - 증 압 장 : 11개소 - 저압가압장 : 3개소 - 전식방지시설 : 55개소 - 배수지 : 8개소
2회	6～8월	8	- 제 어 센 터 : 1개소 - 가압장 : 4개소 - 지역배수지 : 3개소
3회	9～12월	79	- 제어센터 : 1개소 - 고압가압장 : 1개소 - 증 압 장 : 11개소 - 저압가압장 : 3개소 - 전식방지시설 : 55개소 - 배수지 : 8개소

※제어센타․가압장․전식방지시설 : 연2회, 증압장․배수지 : 연2회 점검

○ 점검결과 조치계획

- 긴급하거나 경미한 사항은 즉시 보수조치

- 정비기간, 예산이 많이 소요되는 사항은 별도 추진계획을 수립 보수

5		특별 순찰․점검

□ 특별점검

○ 대    상 : 상수도관, 배수지, 가압장 등

○ 점검시기 : 동절기, 해빙기, 장마철대비, 추석 및 설 연휴 대비

○ 점검방법 : 해당 점검시기 도래시 점검계획을 별도로 수립 추진

□ 상시점검 및 순찰

○ 운   영 : 순찰반 및 점검반 병행운영

- 점검반 : 1종시설물(법정관리)과 1종외 시설물(자체관리)의 점검

- 순찰반 : 민원처리 및 수계조절과 병행하여 주요 상수도시설물                     대형공사장 및 유관공사 현장의 순찰 및 입회

○ 순찰주기 : 주 1～2회 반복 순찰

○ 순찰방향

- 점검반과 순찰반을 병행 운영하여 상시점검 및 순찰로 상수도          시설의 기능유지와 체계적인 점검실시로 안전사고 사전예방

- 순찰점검 결과 및 변경사항을 GIS에 기록 관리

순찰 및 점검반 편성(토목)

과 별	반 장		반 원
	직 급	성 명	직 급	성 명
급수운영과	토목6급	김찬오	기계7급	백성수
			기계7급	김권수
			기계7급	김종형
			기계7급	공영춘
			기계7급	박용구
시설관리과	토목7급	노운학	기계6급	김석현
			기계7급	조영진
			기계7급	박경조
			기계7급	이상수

순찰 및 점검반 편성(기전시설)

과 별	반 장		반 원
	직 급	성명	직 급	성 명
시설관리과	기계6급	정임근	기계6급	홍현민
			전기7급	강정복

6		행정사항

○ 점검시 이상유무를 GIS시설자료에 입력조치

○ 점검․순찰결과는 시설물유지 기록관리 등

붙임 : 1)2016년 월별 추진계획 1부.

2)도․송수관로 점검 일정표 1부.

3)지역배수지 청소 일정표 1부.

4)가압장․기전설비 점검 일정 및 점검표 1부.

5)밸브류 연차별 정비계획 1부.

<별첨 1>

’16년 월별 추진계획

구분 월별	점검 계획	비 고
1월	○동절기 시설물 점검계획 수립 ○동절기 설날대비 시설물점검
2월	○ ‘해빙기대비 시설물 점검
3월	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 뚝도수계 16.7㎞ , 강북수계 11.1㎞ ○ 해빙기대비 시설물 점검
4월	○ 상반기 도.송수관로 점검(자체정기점검) - 뚝도수계 16.7㎞, 강북수계 36.8㎞ ○ 상반기 전식방지 시설물 점검 - 항 청소시 병행 실시	* 배수지 정밀안전진단 및 정밀점검 실시
5월	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 강북수계 36.8㎞(자체정기점검) ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검
6월	○ 배수관로 점검 - 구의수계(19km) ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검
7월	○ 상반기 시설물점검 실적점검 및 확인평가 ○ 장마철 대비 시설물 점검
8월	○ 하반기 도.송수관로점검 - 뚝도수계 16.7㎞(본부합동점검) ○ 장마철 대비 시설물 점검
9월	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 뚝도수계 16.7㎞, 강북수계 47.9㎞ ○ 추석절 대비 시설물 점검계획수립
10월	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 강북수계 47.9㎞, 구의수계19㎞(본부합동점검) ○ 하반기 전식방지 시설물 점검 - 항 청소시 병행 실시
11월	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 구의수계 19㎞(본부합동점검) ○ 하반기 배수지(가압장) 정밀점검(본부합동점검)
12월	○ 하반기 배수지(가압장) 정밀점검

<별첨 2>

도․송수관로 합동점검 일정표

구분	취수장	정수장	구 경 (㎜)	사업소	관련 배수지	관로연장 (km)	점검기간
소 계			전체 도･송수관로 D=700～2,600			83.6	8~11월
하 반 기 ︿ 한 강 이 북 ﹀	자 양	뚝 도	도수관로 D=2,200×2열	동 부	-	9.8	8. 16 ~9. 16.
			송수관로 D=700～2,200	동 부	대현산	6.9
	강 북	강 북	도수관로 D=2,600×2열	강 북	시계 외(남양주시)	8.0	9. 26. ~ 10. 21.
			송수관로 D=700～2,400	강 북	시계 외(남양주,구리시)	28.8
				동 부	-	11.1
	구 의	구 의	도수관로 D=1,650×4열	동 부	-	9.8	10. 31. ~11. 5.
			송수관로 D=1,350~1,650	동 부	아차산, 용마	9.2

<별첨 3>

지역 배수지 청소 점검일정

상 반 기				하 반 기
배수지	지별	용량(㎥)	점검기간	배수지	지별	용량(㎥)	점검기간
아차산	4	100,000	4. 1 ~ 5. 31	아차산	4	100,000	10. 1 ~11.15
대현산	14	200,000	4. 1 ~ 5. 31	대현산	14	200,000	10. 1 ~11.15
금호	1	1,000	4. 1 ~ 5. 31	금호	1	1,000	10. 1 ~11.15
응봉	2	450	4. 1 ~ 5. 31	응봉	2	450	10. 1 ~11.15
아차산(소)	2	4,000	4. 1 ~ 5. 31	아차산(소)	2	4,000	10 1 ~11.15
용마(대)	4	80,000	4. 1 ~ 5. 31	용마(대)	4	80,000	10. 1 ~11.15
용마(소)	2	6,000	4. 1 ~ 5. 31	용마(소)	2	6,000	10. 1 ~11.15
신내	2	3,000	4. 1 ~ 5. 31	신내	2	3,000	10. 1 ~11.15
계	31	394,450		계	31	394,450

※ 사정에 따라 청소 일정이 변경될 수 있음

가압장 기전설비 등 점검 결과

□ 점검대상 :

□ 점검기간 :

□ 점 검 자 :

시 설 명	지 적 사 항	조치결과	비 고
제어센타
○○가압장
○○배수지
○○증압

가압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 상태
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	변압기 교체운전(상시/예비) 시행여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모타펌프 보관상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

배수지 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치 운용상태
	증압펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
구 조 물	출입구(맨홀) 관리상태
	구조물 관리(균열, 누수 등) 상태
기타 시설 개선 사항

<별첨5>

밸브류  정비계획

□ 관련근거 : 밸브류 종합정비 계획(본부장 방침-119호)

(시설관리과-1279호 ’07.7.4) 참조

□ 실    태

○ ’95년 이전 설치된 노후밸브의 기능저하 및 녹물발생

○ 고장, 노후 등으로 밸브작동 불능이 발생하여 단수지역 확대,         작업시간 지연 등으로 시민불편 초래

□ 추진방향

○ 내식성과 기능이 우수한 재질의 밸브로 교체

○ 전동밸브 설치로 미래 지향적인 원격제어 시스템 구축

비 내식성(회주철)			내식성(스텐레스, 닥타일)

□ 사업개요

○ 정비대상 : 6,480개소(성동. 광진. 중랑. 동대문)

- 제수밸브 5,994, 퇴수밸브 254, 공기밸브 160,신축관 72

○ 2016년 추진계획

구 분	목표수량	동대문구	중랑구	성동구	광진구
정비수량	320	80	80	80	80