수처리제 황산(Sulfuric acid, H2SO4) 규격서

1. 성분규격 기준

성 상	:	무색 내지 엷은 갈색의 거의 투명한 액체
- 황산(H2SO4)	:	2종 75 %이상
- 강열잔류물	:	0.05 % 이하
- 철(Fe)	:	200 mg/kg 이하
- 비소(As)	:	10 mg/kg 이하
- 납(Pb)	:	10 mg/kg 이하
- 카드뮴(Cd)	:	2 mg/kg 이하
- 크롬(Cr)	:	10 mg/kg 이하
- 수은(Hg)	:	0.4 mg/kg 이하

2. 시험방법

환경부고시 2013-108호(2014.01.06.) “수처리제의 기준과 규격 및 표시기준”에 의한 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.