■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식]
제2016-6호 소방특별조사 조치명령서
수령인	성 명 : 엄 현 용	주민등록번호 ******-*******
	주 소 : 서울시 동작구 노량진동 13-8, 노량진 수산시장
조치명령 대상	대 상 : 노량진수산시장
	위 치 : 서울시 동작구 노량진동 13-8, 노량진 수산시장
	소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자
조치명령 구분	사 유 : 2016.2.5. 화재발생에 따른 소방특별조사 지적사항 (화재예방, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제9조)
	<내 용> - 지하 식당가 스프링클러 펌프압력스위치 고장 - 화재지점 건물 사무실내 소화기 압력부족 및 관리상태 불량
	<방 법> - sp 펌프 압력스위치 수리 및 소화기 교체 (화재예방, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제9조)
	기 간 : 2016년 2월 25일(목) 한 시정완료
「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 위와 같이 조치를 명합니다. 2016년 2월 17일 동 작 소 방 서 장