배수지·가압장 지적사항 조치결과

□ 사업소명 : 남부수도사업소

□ 점검대상 : 제어센터 1개소, 가압장 9개소, 배수지 20개소

□ 점검기간 : 2016. 9. 9. ~ 9. 23

□ 지적건수 : 7건

□ 조치건수 : 7건

□ 조치결과

연번	시설명	지적사항	조치결과	조치사진	비 고
1	노량진 가압장	○수배전반 판넬 저압 (LV2-1)ATS&MCCB반 UPS전원 단자대 S상 과열로 소손우려 ▶ 단자대를 정비 할 것	○수배전반 판넬 저압 (LV2-1)ATS&MCCB반 UPS전원 단자대 교체함		완료
2	노량진 가압장	○가압펌프(1호~6호)현장 조작반 판넬 내 신호접지(SG)가 연결 안 됨 ▶ 신호접지(SG)를 접지와 연결할 것	○가압펌프(1호~6호)현장 조작반 판넬 내 신호접지(SG) 연결함		완료
3	봉천11 가압장	○가압펌프(2호)용 콘덴서 이상으로 교체필요 ▶ 콘덴서를 교체 정비 할 것	○가압펌프(2호)용 콘덴서 교체함		완료
4	남 현 배수지	○배수지 피뢰침설비 위치가 보호대상 판넬에서 떨어져 있고, 나무에 가려져 있으며, 접지저항 측정용 단자함이 없음. ▶ 피뢰침 설비를 보호각도 내로 이전설치 하고, 측정함 단자함을 설치 할 것	○배수지 피뢰침 및 접지단자함 설치		완료

연번	시설명	지적사항	조치결과	조치사진	비 고
5	독 산 배수지	○UPS(무정전전원장치) 밧데리(2011년제조) 내구연한(3년) 초과로 교체필요 ▶ 밧데리를 교체정비 할 것	○UPS(무정전전원장치) 밧데리 교체함		완료
6	독 산 배수지	○배수지 맨홀 내 전동밸브 오동작 방지를 위한 침수경보가 필요함 ▶ 침수경보용 센서를 설치하고 제어실에서 감시토록 할것	○배수지 맨홀 전동밸브 실내 오뚜기센서 설치와 통합감시제어실 침수경보데이터 이력내역 확인함		완료
7	상도,독산, 신림6 배수지	○상도,독산배수지 내 항 출입문 파손 및 신림6배수지 항 내 창문 방충망 파손으로 정비필요 ▶ 출입문 및 방충망을 정비 할 것	○상도,독산배수지 및 신림6배수지 항 내 출입문 및 창문 방충망 보수함		완료