전기냉난방기 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 실내의 쾌적한 공기조화를 목적으로 하여 냉난방(제습을 겸하는 구조를 포함한다)중 일체형 또는 분리형으로 정격 냉방소비전력이 13,000W 이하이고, 정격 냉방능력이 46,000 W 이하인 제품에 대하여 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
40101787	냉난방기	22981773	AR07K5190HV	냉난방	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

다음의 인용표준은 이 표준이 인용됨으로써 이규격의 일부를 구성한다.

이러한 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS C 9306, 에어컨디셔너

KS C 0262, 전기 자기 적합성(EMC)－측정 일반

KS C IEC 60335－1, 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 ：제1부

－일반 요구사항

3. 필요조건

3.1 재료

22981773	AR07K 5190HV	AR07K 5190HVN (실내기)	896 x 261 x 261	Motor	310Vd.c. 27W Cl.E	1	WELLING/NIDEC	중국
				FAN IN	Cross Flow Fan Φ98xL705	1	NINGBO LANGDI IMPELLER MACHANISM CO., LTD./ KUNSHAN SUNWILL ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.	중국
				EVAP	Φ7-2Rx14S+1Rx10S)x705mm	1	삼성전자/ YOOWON ELECTRONICS (SUZHOU)	중국
		AR07K 5190HCX (실외기)	790 x 548 x 285	Motor Compressor	UG9T115FUAEQSS	1	삼성전자	중국
				Motor	310Vd.c. 50W Cl.E	1	SCD	대한민국
				COND	Φ7W-2ROWx24STEPx(850+825)	1	CLEAN COOL SEIKO TECHNOLOGY CO.,LTD.	중국
		FRH- 1438NH3 (설치자재)					대진동관	대한민국
		AIR01D (설치비)					삼성전자	대한민국

3.1.2 재료일반

(1) 주요 부분은 금속 및 합성수지 등 그 밖의 적당한 재료를 사용하고 내구성이 클 것.

(2) 각 부의 재료는 통상의 사용 상태에서 온도에 견딜 것

(3) 전기 절연물 및 열 절연물은 이에 접촉 또는 근접하는 부분의 온도에 충분히 견디고 흡습성이 적을 것일 것.

(4) 아크가 미칠 우려가 있는 부분에 사용하는 전기 절연물은 아크에 의하여 유해한 변형 및 유해한 절연 저하 등의 별질이 생기지 않은 것일 것.

(5) 전기장치부 근방(50 mm 이하)에 사용되는 충전재, 단열재, 흡음재 등은 난연성 일 것.

(6) 제품 및 관련 부품에 사용되는 재료는 니트로셀룰로이드계 및 셀룰로이드 그 밖의 이와 유사한 가연성 물질이나 폴리염화 폐비닐을 함유한 것이 아닐 것.

(7) 제품 및 관련 부품에 사용되는 재료는 인체에 유해한 것이 아닐 것.

3.1.3 도전 재료

(1) 접속기 및 개폐기 등의 도전부는 동 또는 동합금 일 것.

(2) 도전재료는 충분한 전기적, 열적, 기계적인 안정성을 가지고 녹이 슬지 않을 것.

3.2 형 태

3.2.1 분 류

(1) 기능에 따른 분류

(a) 냉난방전용인 것.

(b) 냉난방, 제습 겸용인 것.

(c) 냉난방, 히트 펌프 겸용인 것.

(d) 냉난방, 제습, 히트 펌프 겸용인 것.

(2) 유닛의 구성에 따른 분류

(a) 일체형인 것(압축기, 송풍기, 열 교환기 등을 1개의 캐비닛에 내장한 것.)

(b) 분리형인 것(압축기, 송풍기, 열 교환기 등을 2개의 캐비닛에 내장한 것으로 세퍼레이터형 및 리모트커패시티형 등을 포함한다)

3.2.2 구조 일반

(1) 통상의 사용 상태에 있어서 위험이 생길 우려가 없을 것.

(2) 모양이 바르고 각부의 끝 마무리가 양호할 것.

(3) 조립상태가 양호하고, 동작이 원활할 것.

(4) 스위치 등은 개폐조작이 원활하며 전기적 접촉이 확실할 것.

(5) 사용 중 현저한 진동이나 소음이 없고 안전하게 작동할 것.

3.3 제조 및 가공(제조/시공과정, 도면 또는 단면도 명시)

제품의 제조 및 가공 방법 등은 제조자의 회사표준에 따른다.

3.4 기능 및 성능

(1) 냉방 능력 : 냉방운전 시 실내공기에서 단위시간당 제거할 수 있는 열량으로서 W(kcal/h)로 표시

(2) 냉방표준(기간)월간 소비 전력량 : 냉방 운전 시 소비되는 전력의 합계로  W(kcal/h)로 표시

(3) 난방 능력 : 난방운전 시 실내공기에서 단위시간당 제거할 수 있는 열량으로서 W(kcal/h)로 표시

(4) 난방표준(기간)월간 소비 전력량 : 난방 운전 시 소비되는 전력의 합계로  W(kcal/h)로 표시

(5) 온도 : 부위별로 표시(권선 100~140℃, 전동기외곽 150℃, 퓨즈 90℃, 손잡이

55℃, 외곽 55~70℃ 등)

(6) 절연 저항 : KS C 9306의 9.14항 적용

(7) 누설 전류 : KS C 9306의 9.15항 적용

(8) 전연 내력 : KS C 9306의 9.16항 적용

(9) 전기자기 적합성 성능 : KS C 9306의 6.31항 적용

(10) 소음은 정격 냉방 능력에 따라 다음표의 값 이하이어야 한다.

정격 냉방 능력 W{kcal/h}	실내측		실외측
	일체형	분리형	일체형	분리형
5,200{4,472} 이상 8,300{7,138} 이하	-	50	-	60
11,000{9,460} 이상 14,500{12,470} 이하	-	55	-	65
21,000{18,060} 이상 30,000{25,800} 이하	-	68	-	75
35,000{30,100} 이상 46,000{39,560} 이하	-	73	-	78

(11) 냉/난방면적 : 냉방 능력이 8100 W(6966 kcal/h)이하인 제품은 공동주택용으로 적용하여 바닥면적당 냉방부하를 123 W/㎡(106 kcal/㎡h)로 산출하고, 냉방능력이 8100 W를 초과하는 제품은 일반사무실용으로 적용하여 단위면적당 냉방부하를 110 W/㎡(95 kcal/㎡h)로 각각 산출 하여 표시

(12) 사용전압 : 나라장터 제품 상세정보 표기와 동일

3.5 마감 및 외관

3.6 기타 사항

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 Lot로 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.2항에 따른 전항항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q 1003 (랜덤 샘플링방법)에 따라 랜덤하게 채취한다.

4.1.3 검사방법

검사방법은 4.2항의 시험방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 Lot는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

(1) 시험 조건

시험 조건은 KS C 9306의 9.1항에 따른다.

(2) 냉방 능력

냉방 능력은 KS C 9306의 6.2항에 따른다.

(3) 냉방표준(기간)월간 소비 전력량

냉방표준(기간)월간 소비 전력량은 KS C 9306의 6.6항에 따른다.

(4) 난방 능력

난방 능력은 KS C 9306의 6.9항에 따른다.

(5) 난방표준(기간)월간 소비 전력량

난방표준(기간)월간 소비 전력량은 KS C 9306의 6.15항에 따른다.

(6) 온도

온도는 KS C 9306의 6.17항에 따른다.

(7) 절연 저항

절연저항은 KS C 9306의 6.18항에 따른다.

(8) 누설 전류

누설 전류는 KS C 9306의 6.19항에 따른다.

(9) 전연 내력

절연 내력은 KS C 9306의 6.20항에 따른다.

(10) 전기자기 적합성 성능

전기자기 적합성 성능은 KS C 9306의 6.31항에 따른다.

(11) 소음

소음은 KS C 9306의 6.32항에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

(1) 포장은 계약조건과 계약규격에 규정된 포장조건에 따라야하며, 내용물의 보존에 충실하여야 하며 부속품 또는 예비부속품을 포장할 때에는 관련 참조 번호 및 기호 등을 명기한 꼬리표를 붙여야 한다.

(2) 내부포장 재료는 제품에 손상, 오손 등의 염려가 없도록 지류 등 가능한 친환경적인 재료를 사용하여야 한다.

(3) 외부 포장 재료는 운송 및 이동 중에 파손의 염려가 없도록 튼튼하여야 한다.

5.2 표시

제품을 포장하는 경우에는 포장면의 잘 보이는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시 한다.

(1) 명 칭

(2) 종 류

(3) 제조 연월일 또는 그 약호

(4) 제조자 명 또는 그 약호 등

(5) 인화성 냉매를 사용하는 압축기는 ISO 3864에서 규정하고 있는 경고 그림을 표시하여야 한다.

5.3 주기

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

주택, 사무실 등 실내용으로 사용한다.

6.2 발주재원

발주 시 형태는 수요자와 공급자 간의 합의에 따라 결정할 수 있다.

6.3 기타 참고사항