- 2017년도 동절기 - 소방용수시설 정밀조사․정비 계획

강서소방서

[재난관리과]

2017년도 동절기 소방용수시설 정밀조사․정비

소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 현지급수체제를 확립하고 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정

□ 본부 재난대응과-20265(2017.9.25.)호 “2017년도 하반기

소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림”

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간: 2017. 10. 10. ~ 11. 9.(1개월)

□ 점검구분: 정밀조사

□ 점검대상: 소방용수시설

□ 점검방법: 각 부서별 자체계획에 의거 정밀조사․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2017. 8. 31.기준): 2,583개소

안전센터 구분		계	현장대응단	화 곡	발 산	방 화	개 화
소방 용수	소화전	2,576	570	656	540	357	453
	급수탑	5	2	0	1	2	0
	저수조	2	1	1	0	0	0

□ 비상소화장치(2017. 8. 31.기준): 46개소

※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 소방용수시설(2017. 8. 31. 현재): 2,583개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치: 46개소

- 비상소방용수: 1개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전 조사(병행 또는 자체계획 수립 실시)

30년 이상(1987. 1. 1. 이전)

※ 노후대상 선정 기준: 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용

소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상: 소방용수시설 77개소

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 조사에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 조사실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 정밀조사 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 - 자치구 통보 후 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 각 부서에서는 자체 정밀조사․정비 계획 수립후 재난관리과 제출

□ 해빙기 정밀조사를 참고하여 적정한 조사기간이 될 수 있도록 하고

<2017년 해빙기 정밀조사 분석>

구 분 부서별	개소	인원	1인당	기간	1인1일	비고
현장대응단	572	65	8	4일	2개소
화곡119안전센터	653	30	21	5일	4.2개소
발산119안전센터	541	36	15	5일	3개소
방화119안전센터	359	27	13	4일	3.2개소
개화119안전센터	453	27	16	4일	4개소

※ 분석 자료를 참고하여 각 부서 실정에 맞게 자체 계획 수립

□ 정밀점검 기간동안 출동공백을 최소화하고

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등 사전교육을 통해 안전사고를 방지

(복장: 활동복, 활동모 반드시 착용)

□ 출수 사진 등 모든 현황을 119행정정보시스템에 업데이트

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2017. 11. 10.(금)까지 제출.  끝.