2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을

화재진압활동 및 유사시 활용에 지장이 없도록 유지관리 하기 위한 계획임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 조사일시

순 번	팀 별	일 자	출동대기	비 고
1	진압1대	3.28(화)	진압2대
		3.29(수)	진압3대
2	진압2대	3.16(목)	진압3대
		3.17(금)	진압1대
3	진압3대	3.21(화)	진압1대
		3.24(금)	진압2대

※ 훈련, 교육, 휴가 등 별도사유 발생시 대체일정 수립 진행

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법

○ 당일 야간(당번) 근무자 출동대기 4시간 이하 (초과근무수당 지급)

○ 주간근무자 소방용수시설 일제조사 실시(출장조치)

○ 점검조 편성 운영 - 2인 1조 (필요시 3인 1조)

○ 각 대장은 일제조사 감독 철저

○ 소방용수 1개 대상 1회 점검 실시

○ 시간기준 : 시간당 3~5개소 내외 점검 실시 (정밀조사)

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2017. 2.21현재)

❍ 소방용수시설현황

부서별	소계	소 화 전				저수조	급수탑	비상소화 장치함
		계	지상식	지하식 (승하강식)	다용도
현장대응단	564[12]	564	247	315		1	1	12

❍ 비상소방용수 : 5개소

순번	용수번호	비상용수구분	용수종류	설치지점	취수지점	설치주소	담당	비고
1	730015	인공수리	기타	워커힐호텔본관앞	본관앞	광장동 산21	진압1대
2	730008	인공수리	기타	워커힐호텔정수장	정수장내	광장동 산21	진압1대
3	730005	인공수리	기타	구의수원지	수원지내	구의2동 산38-1	진압2대
4	730009	인공수리	기타	자양아파트	단지내	자양3동 658-14	진압2대
5	730025	인공수리	기타	한양아파트	3동-5동 사이	자양2동 695	진압3대

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍  대 상

가. 공설 소방용수시설

- 일제조사(정밀조사) : 연 2회 (3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사 : 월 1회 이상 ※ 외관점검 실시

- 수시조사 : 도로공사시, 소화전 신설 및 이설시, 강설, 강우 등 기타 필요시

나. 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 시

다. 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

❍ 일제조사 점검방법

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

○ 점검 결과

가. 119행정정보시스템 최신화

- 소방용수시설 실제 위치와 시스템 정보가 상이한 경우 반드시 일치화

- 기존 사진 최신화하여 현재 사진으로 유지

- 조사부 입력 시 고장사유를 명확하게 입력

□ 노후 소화전(30년 이상) 특별점검

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

○ 대 상 : 242개소 (1987년 1월 1일 이전 설치)

구 분	합 계	현장 대응단	송정	능동	행당	금호	성수	중곡
노후소화전	242	42	31	15	55	20	40	39

○ 노후소화전 등급 분류 기준

구 분	A급	B급	C급	D급	기타
상 태	이상없음	상태양호	중점관리/ 향후교체	교체필요	폐전
조 치	지속관리	지속관리	중점관리	우선교체	정리

○ 방 법 : 일제조사와 병행 실시

○ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 후 결과제출

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기         위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음.

이에 다용도 제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는

현상 발생.

□ 소방용수시설 주변 주차구획선 현황 조사

○ 대 상 : 소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선

○ 방 법 : 일제 조사 시 소화전 주변 주차구획선 설치 여부 조사

○ 결 과 : 대상 발생 시 보고

소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선	주차구획선 내 소방용수시설

□ 도로시설물로 인한 소방용수시설 식별 곤란 및 사용곤란 대상 파악

○ 대 상 : 시설물(띠녹지, 안전펜스, 화분 등)로 인한 사용 및 식별 곤란 대상

○ 방 법 : 일제 조사 시 파악

○ 결 과 : 대상 발생 시 보고

띠녹지 내 소화전	안전펜스 주변 소화전

□ 소방용수시설 주변 불법 주․정차 차량 단속 실시

○ 방 법 : 1회 유선상 계도 및 단속 예고 후 재확인하여 단속

※ 민원 발생 사전 방지

○ 결 과 : 단속 실시 후 별도 보고

□ 소방용수시설 보온·도색 대상 파악

○ 대 상 : 소방용수시설 보온·도색 필요대상

○ 방 법 : 일제 조사 시 병행실시

○ 결 과 : 붙임 서식 작성하여 자체보관 (차후 별도 요청 시 제출)

※ 전경 포함된 사진 반드시 첨부 하고 설치 주소 최신화 할 것

➠ 보온․도색 작업 지연 상황 발생 사전 차단

□ 비상소화장치 필요 적재비품 및 보수 필요대상 파악

○ 대 상 : 비상소화장치 12개소

○ 방 법 : 일제 조사 시 병행실시

○ 결 과 : 파악결과 자체보관 (차후 별도 요청 시 제출)

※ 소화기 내용연수 지정(10년)에 따른 교체수량 파악 철저

※ 비소함 노후도가 심하여 교체 필요 대상도 파악

□ 소화전 신설 예정지 파악

○ 수 량 : 현장대응단 및 각 안전센터 별 1개소

○ 방 법 : 일제 조사 시 병행실시

○ 결 과 : 파악결과 자체보관 (차후 별도 요청 시 제출)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 각 안전센터장은 점검표(표찰) 투입 예정이니 일제점검에 만전을 기하기 바라고 점검표 발견 실적을 취합하여 보고하기 바람

□ 점검 시 소화전을 급격하게 개방하여 수격현상 발생 시 인근 상수도에 침전물 유입으로 인한 민원 제기 가능성 있음으로 소화전 개방 시 천천히 개방하여 수격현상 발생하지 않도록 주의하기 바라며

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 119행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람

※ 부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음

□ 점검결과는 붙임서식에 의거 2017. 4. 3.(월) 한 보고