- 2017년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

서대문 소방서

[재난관리과]

‘17년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2017.3.1. ~ 3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 소방서별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘16.2.25.기준) : 2,161개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전				저수조	급수탑
		지상식	지하식	승하강식	다용도
2,161	2,145	570	1,550	1	24	13	3

❍ 보유기준(2,305개소) 대비 144개소 부족

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

❍ 소방서별 보유현황

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북
59,729	2,869	2,505	3,146	2,562	2,584	3,356	2,821	2,080	3,611	3,361	2,573	2,424	2,452	1,664	3,058	2,430	2,737	3,035	2,219	1,876	2,382	2,161	1,823

❍ 현장대응단 및 안전센터별 보유현황

구분		계	현장대응단	북가좌	홍은	미근
총계		2,161	565	504	550	542
소화전	지상식	570	139	115	109	207
	지하식	1,550	419	377	436	318
	승하강식	1	0	0	1	0
	다용도	24	3	9	1	11
저수조		13	3	2	2	6
급수탑		3	1	1	1	0

□ 비상소화장치(‘16.12.31.기준) : 147개소

❍ 소방서별 보유현황

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북
2,604	265	235	137	138	72	76	213	81	64	85	43	98	113	48	99	47	185	31	50	88	195	147	94

❍ 현장대응단 및 안전센터별 보유현황

구분	계	현장대응단	북가좌	홍은	미근
총계	147	31	19	39	58
일체형	92	13	7	18	54
분리형	55	18	12	21	4

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 2,161개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 147개소

연 번	비상소방용수	주 소
1	봉원사연못	서대문구 봉원동 산1번지
2	홍제천	서대문구 남가좌동 330-35
3	사설저수조	서대문구 홍제동 352 청구2차아파트입구
4	사설저수조	서대문구 충정로2가 68 경기대학교
5	공동정호	서대문구 천연동 12 금화초교내
6	지하철용출수	서대문구 현저동 101 독립문역 3번출구

- 비상소방용수 : 6개소 (추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전

내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1987.1.1. 이전) : 소방용수시설 109개소(전체 2,161개소의  5%)

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북
4,064	343	452	196	615	104	248	247	325	190	191	15	139	39	75	354	51	15	121	33	48	18	109	136

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 - 자치구 통보 후 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

□ 보온 및 도색 대상 조사

❍ 현장대응단 및 각 안전센터별 배정수량

구분	도색(지상식)	도색(지하식)	보온
현장대응단	5	10	2
북가좌	5	10	2
홍은	5	10	2
미근	5	10	2

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 각 안전센터장은 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 세부계획을  수립 추진

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치(4시간이내 초과근무 인정) 후 당번근무자가 일제조사 출장 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2017. 4. 3.(월)까지 보고.  끝.

붙임 : 2017년 상반기 소방용수시설 일제조사(서식) 1부.  끝.