2017년 상수도공사 기본 품셈단가표 검토내용

번호

구 분

공 종

검 토 내 용

비고

1

일위대가표

아스팔트 포장절단(HK010110~*********) 등 6개 비목

○ 아스팔트 포장절단 등 6개 비목

- 본 품은 2017년 표준품셈 변경되어 수정 요함

구분		변경전	변경후	비고
보통인부		2인	1인
동력분무기		-	1대	4.85kW
시공량	1차로	350m	500m
	2차로	600m	700m

【`17년 변경 건설공사 표준품셈 10-2 참조】

2

하수도 복구공

(HZN32300~

HZN32601) 등

6개 비목

○ 하수도 흄관부설(300~600㎜)

- 본 품은 본당 단가이므로 m당 단가로 적용하려면 흄관을 기본관 연장으로 나누어야 함(직관길이 L=2.5m)

- HZN31100~HZN31151호표

흄관접합 및 부설 300㎜ ~ 600㎜

구분	300㎜	450㎜	600㎜
배관공	0.072⇒0.04인	0.092⇒0.05인	0.132⇒0.06인
보통인부	0.38⇒ 0.08인	0.22⇒ 0.13인	0.52⇒ 0.20인
트럭크레인	0⇒ 0.1인	0.2⇒ 0.15인	0.272⇒ 0.19인

【건설공사 표준품셈 16-1 참조】

3

주철관 절단공

(절단기 사용)

HNB20600~등

23개 비목

○ 주철관 절단공 잡재료비 반영

- 절단기 장비의 잡재료(연료,커터)를 별도 계상하도록 되어 있을 경우에는, 건설표준품셈에서 명시하고 있는 공통 적용기준을 반영해야 함

- 노무비의 5% ⇒ 주재료비의 2~5%

【건설공사 표준품셈 1-12 참조】

4

제경비

산출기준

제경비

산출기준

○ 최근 개정법령 참조

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

(행정자치부 예규 제70호, 2016. 11. 14)