‘17년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비

동절기 대비 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

순 번	팀 별	일 자	비 고
1	진압1대	10.18(수)
		10.29(금)
2	진압2대	10.17(화)
		10.19(목)
3	진압3대	10.24(화)
		10.26(목)

□ 기    간(2017.10.10.~11.9)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 소방서별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘17.9.30.기준)

부서별	소계	소 화 전			저수조	급수탑	비상소화 장치함
		계	지하,지상식	다용도
현장대응단	534[12]	632	532		1	1	12

❍ 비상소방용수 : 5개소

순번	용수번호	비상용수구분	용수종류	설치지점	취수지점	설치주소	담당	비고
1	730015	인공수리	기타	워커힐호텔본관앞	본관앞	광장동 산21	진압1대
2	730008	인공수리	기타	워커힐호텔정수장	정수장내	광장동 산21	진압1대
3	730005	인공수리	기타	구의수원지	수원지내	구의2동 산38-1	진압2대
4	730009	인공수리	기타	자양아파트	단지내	자양3동 658-14	진압2대
5	730025	인공수리	기타	한양아파트	3동-5동 사이	자양2동 695	진압3대

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치

- 비상소방용수

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 - 자치구 통보 후 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 점검결과는 서식에 의거 2017. 11. 14.(화)까지 보고.  끝.