- 2017년도 하반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

성동소방서

[재난관리과]

17년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획

동절기 대비 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2017. 10. 11. ~  11. 9.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설 1,662개소

❍ 소화전 1,527, 저수조 4, 급수탑 4, 비상소화장치 78, 비상소방용수 9

□ 점 검 자 : 현장대응단 및 안전센터 외근근무자(지휘팀직원, 구조·구급대원 제외)

□ 점검방법 : 일제정밀조사(점검) 요령에 따라 시행

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘17.9월 기준) : 1,535개소

계	소계 (지상식 + 지하식)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
1,535	1,527	514	1,013	4	4

□ 현장대응단 및 안전센터별 보유 현황[공설 소화전, 급수탑 및 저수조]

계	현장대응단	성수	왕십리	금호
1,535	438	387	427	283

□ 비상소화장치(‘17.9월 기준) : 78개소

❍ 안전센터별 현황

계	현장대응단	성수	왕십리	금호
78	21	16	23	18

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 1,535개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 78개소

- 비상소방용수 : 9개소  (비상시 소방용수로 사용가능한 수원(중랑천 등)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전

내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상 : 1987년 1월 1일 이전 소방용수시설

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기

위하여 설치하고, 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는  현상 발생에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 점검․정비결과 제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치) : 붙임4 엑셀서식

❍ 노후소화전(붙임3 참조) 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립) : 붙임4 엑셀서식

❍ 소화전 등 주변 5m이내 주차구획선 현황 : 붙임5 서식

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

❍  119행정정보시스템 입력 자료와 현장의 일치여부 재확인

☞ 불일치 자료 발견 즉시, 행정정보시스템 데이터 수정

☞ 누락 및 오류 데이터 없도록 시스템 관리 철저

□ 고장 소방용수시설 데이터 현행화

❍  목   표 : 일제조사 결과를 바탕으로 실제 고장용수 현황과 통계관리             (119행정정보시스템) 현황과 일치

❍  조치사항 : 각 부서 별 고장용수 목록 작성 제출 및 119행정정보                시스템 상 고장내용 확인·점검

☞ 제출 목록과 시스템 상 데이터가 일치해야 함.

❍ 추후 관리사항

- 고장발생 즉시 문서보고 및 119행정정보시스템 내용 수정

- 보수(검수) 완료시 119행정정보시스템 상 고장상태 수정 철저

⤷ 사용 불가능한 고장소화전을 우선적으로 보수 의뢰 예정

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 (본서)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력 (점검부서)

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 (본서로 통보)

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (본서)

(수도사업소 의견 첨부)

	일제점검(정밀조사) 시 유의사항 등
○ 횡단보도 및 버스정류장 등 설치된 보행지장 소화전 조사 - 소방용수시설로 인한 보행지장 및 인명사고 우려대상 철저히 조사 ○ 급격한 밸브 개폐 조작 금지 - 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작 - 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지 ※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄 시 역순) [점검요령 참고] ○ 노후 소화전 조사 철저 - 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저 ○ 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저 - 일제점검 · 정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능 / 불가능) 등을 119행정정보시스템에 수정 · 입력 철저

□ 세부 정비․점검 일정 제출

❍ 현장대응단 및 안전센터 세부 추진일정 제출 : 2017. 10. 11한

❍ 조사 대상 및 일정 변경하는 경우 수시 보고 (본서)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 안전센터에서는 “2017년 하반기 소방용수시설      일제점검․정비 세부계획” 수립 시행

□ 동절기 대비 내실 있고 정확한 점검과 재난대응에 철저를 기하기      위하여 주간근무자는 정상적 근무하고 비번근무자 일제조사 실시

❍ 소방용수시설 일제조사를 실시하는 비번근무자 1일 3시간 까지 초과근무인정

❍ 초과근무 인정조건 : 일제조사 시작과 종료를 지문인식으로만 인정함

※ 일제조사 지문인식 시작시간과 종료시간 여유시간은 30분 이내만 인정처리

예시) 일제조사 사전등록 09:00 ~ 12:00로 한 경우 → 종료 지문인식 12:30까지 터치한 경우에만                초과근무 인정 함

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등 사전교육

❍ 일 시 : 2017. 10. 10.(화) 16:00

❍ 장 소 : 본서 재난관리과 사무실

❍ 참 석 : 센터장, 현장대응단 주간 지휘팀장(진압대장)

❍ 내 용 : 일제용수조사 요령, 수도사업소 협조요청 내용, 복장 등

□ 일제조사 계획과 관련하여 소방재난본부 재난대응과 및 본서에서      실제 조사 여부를 확인할 계획이므로 조사를 소홀히 하여 불이익을      당하는 사례가 발생하지 않도록 할 것

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 점검결과는 붙임 4,5 서식에 의거 17. 11. 10(금)까지 제출.