- 2017년도 하반기 - 소방용수시설 일제점검·정비계획

동작소방서

[재난관리과]

- 2017년도 하반기 -

소방용수시설 일제조사 정비계획

월동기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시·정비하여 소방용수현지급수체계 확립을 통해 화재진압활동 등에 지장이 없도록 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제159호)

□ 재난대응과-1951(2017.1.26.)호  『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

□ 재난관리과-811(2017.02.07.)호  『2017년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간업무 추진계획(알림)』

□ 재난대응과-20265(2017.9.25.)호  『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림』

Ⅱ		시 설 현 황

□ 소방용수시설 현황(총괄)

구 분		계	현장대응단	노량진	상도	백운
계		2,658	520	790	514	834
소방용수시설	공설	2,384	449	700	498	737
	사설	274	71	90	16	97

비상소화장치	196	27	71	46	52

□ 부서별 소방용수시설 현황(공설)

부서별	공 설
	소계	소 화 전				저수조	급 수 탑
		계	지상식	지하식 (승하강식1개소포함)	다용도		계	고정식	회전식
계	2,384	2,376	215	2,134	27	4	4	1	3
현장대응단	449	448	57	387	4	1	0
노량진	700	696	58	633	5	2	2	1	1
상도	499	498	42	449	7		1		1
백운	736	734	58	665	11	1	1		1

Ⅲ		점 검 계 획

□ 기    간 : 2017. 10. 12.(목) ~ 11. 09.(목)  / 29일간

□ 대    상 : 공설 소방용수시설 등 총 2,384개소

○ 소방용수시설 : 소화전 2,376개소(지하식 2,134, 지상식 215 중 사설 제외),

저수조 4개소, 급수탑 4개소

○ 비상소화장치 : 196개소

○ 비상소방용수 : 13개소

□ 계획수립

○ 방   법 : 현장대응단 및 각 119안전센터 자체계획 수립 후 일제점검 실시

○ 수립기준

- 2인 1조 편성 원칙(센터 사정에 따라 3인 1조 등 자체조정 가능)

- 1개조 1일 4시간 평균 15~20개소 기준으로 계획 수립

- 교차(중복)점검 금지

□ 병행 추진

○ 노후소화전 점검

○ 보온•도색 대상 파악

○ 소방활동장애 거주자 우선 주차구획선 조사

○ 의용소방대 소방용수 안전지킴이와 합동 점검 실시

Ⅳ		세 부 추 진

□ 조사 및 점검 : 일제조사(정밀조사) - 연 2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

□ 일제조사 점검요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 노후 소화전 일제정비 병행 실시

○ 대상 선정 기준 : 1987.1.1. 이전 설치 소화전

※ 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

○ 점검방법 : 외관·정밀점검(이음부분 및 볼트이완, 부식등)외 노후로 인한 기타 고장징후 파악

○ 결과보고 : 일제점검시 등급별 재분류하여 교체 우선순위별로 정렬 및 결과보고

└ 예시 : D급 1,2,3,...순위, C급 1,2,3,...순위

구 분	D급	C급	B급	A급
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음

□ 비상 소방용수시설 점검 실시

○ 점검내용 : 수량, 수심, 형태 및 차량부서 위치 등 파악

○ 조치사항 : 필요시 사진 및 위치도 업데이트 및 보고(관리카드 작성 자체보관)

□ 소방용수시설 활용 장애 유발 주차구획선 조사

○ 조사대상

- 도로교통법 제32조 내지 제34조를 위반하여 설치된 주차구획선

- 소방차량 통행에 장애가 되는 지역(도로폭 5m 미만 도로)

- 도로 양 옆 지그재그로 구획되어 소방차량 통행이 곤란한 대상

- 교차로 가장자리 또는 모퉁이로부터 5m 이내

○ 결과보고 : 소방용수시설로부터 5M 이내에 설치된 주차구획선 보고

□ 보온•도색 대상 파악

○ 일제점검 시 병행 파악하여 대상제출

□ 센터별 최소 보고수량 : 도색(20개소), 보온(5개소)

○ 추   진 : 2018년 별도 계획에 의거 보온 ․ 도색 추진

※ 2017년도 보온․도색 대상과 중복 확인 및 주의

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○ 다용도 소화전 점검·관리는 수도사업소 관할임(점검 대상에서 제외)

- 제수변 잠금 금지(상수도 주배관이 막혀 단수 발생 – 민원 초래)

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항(사진 등) 현행화

○ 관내 소방용수시설 전 대상

○ 관리 내용과 현장 불일치 내용 확인 및 수정

○ 설치 지역

- 화재 발생시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

- 소방활동상 여건이 취약한 지역(소방차 불통지역, 고지대, 재래시장, 대형건물 등)

○ 주의 사항

- 『지하시설물 통합정보시스템』 활용 상수도 배관 규격 확인 필수(80mm 이상)

- 예정지 5m 이내 거주자우선주차구획선 여부 확인

- 도시미관 저해 및 시민 통행 불편 사항 발생 장소 선정 제외

- 『통합공간정보서비스』 활용 사유지 여부 확인 및 잠재적 민원 가능성 고려

Ⅴ		조 치 사 항

□ 경미한 사항은 즉시 시정조치 하고, 현장조치가 불가능한 사항은 관할 수도사업소에 보수 의뢰

□ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 즉시 수정입력

□ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 – 구청 통보 조치

□ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

□ 의용소방대 소방용수 안전지킴이 합동 점검은 관련 문서에 의거 실시

Ⅵ		행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시(오전 실시)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 점검 시 시설 파손 및 부상 등 안전사고 방지위한 사전교육 실시

□ 조사결과 및 고장사항 등에 대한 소방행정정보시스템 입력 및 관리 철저

□ 일제조사 기간 중 대응총괄팀장, 용수담당 현장지도 및 표본점검 실시

□ 조사일정은 붙임서식에 의거 2017. 10. 12.(목)한 보고하고 점검결과는 붙임서식에 의거 2017.11. 10.(금)한 기한엄수 결과보고

붙임 1. 조사일정 보고(서식) 1부.

2. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

3. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(하반기) 1부.

4. 노후소화전 점검결과(서식) 1부.

5. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

6. 보온 및 도색 대상 조사결과보고(서식) 1부.  끝.