수질오염방지시설 운영현황

(폐수배출시설 중 공공정수장)

시 설 명	구의아리수정수센터	담 당 자	정승열
부 서 명	정수과	전화번호	3146-5448

1. 일반현황

시설명	구의아리수정수센터
소재지	서울특별시 광진구 광나루로 571
운영방식	위탁
정상가동개시일	1992. 2. 11

2. 기본현황

구 분	내 역	증빙
시설유형	물리.화학적
시설용량([eqn: m^3]/일)	25,000
폐수처리능력([eqn: m^3]/일)	120,000
폐수발생량([eqn: m^3]/일)	2,273
폐수배출량([eqn: m^3]/일)	2,359
역세여부	역세
폐수처리방법	물리,화학적 처리
적산유량계 설치여부	설치
적산유량계 설치일	2006.10
슬러지 발생량([eqn: m^3]/월)	506
슬러지 처리량([eqn: m^3]/월)	506
화학적 산소요구량 자동측정기 및 그 부속기기	부착
총유기탄소량 측정기 및 부속기기	미부착
그 밖에 환경부장관이 인정하는 유기물질 측정기기	pH, SS

3. 시설 운영현황

구 분		내 역	증빙
처리 전 COD	측정 지점1)	배슬러지지
	측정 방법	산성과망간산칼륨법
	유입수 수질분석기관2)	자가측정
	측정 지점	방류구
처리 후 COD	측정 방법	산성과망간산칼륨법
	자동측정기 설치여부	설치
	자동측정기 설치일시	2008.7
	유출수 수질분석기관	자가측정
처리수 방류	처리수 방류 방법	공공수역 방류
	방류 수계	한강
	지역 구분	청정지역
	배출허용 기준 (COD. mg/L)	40

4. 수질오염방지시설 수질조사 현황표(2년) 및 증빙

일자1)	수질현황
	유입 유량	유입수 COD			유출 유량	유출수 COD
	(m3/일)	농도 (mg/L)	측정지점2)	측정방법3)	(m3/일)	농도 (mg/L)	측정지점4)	측정방법5)
2014-01	1,686		미측정	미측정	1,673	2.2	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-02	1,535	220.0	배슬러지지	과망간산칼륨법	1,465	2.8	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-03	1,431		미측정	미측정	1,145	2.7	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-04	1,932		미측정	미측정	1,986	2.7	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-05	1,540	380.0	배슬러지지	과망간산칼륨법	1,371	2.4	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-06	1,612		미측정	미측정	1,445	2.5	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-07	1,321	820.0	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	898	2.8	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-08	2,010	953.0	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,978	2.2	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-09	1,745	985.0	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,427	1.8	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-10	2,164	735.0	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,003	1.5	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-11	2,732	450.0	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,379	1.9	방류구	산성과망간산칼륨법
2014-12	1,813	155.0	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,678	2.3	방류구	산성과망간산칼륨법

일자1)	수질현황
	유입 유량	유입수 COD			유출 유량	유출수 COD
	(m3/일)	농도 (mg/L)	측정지점2)	측정방법3)	(m3/일)	농도 (mg/L)	측정지점4)	측정방법5)
2015-01	1,983	168	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,800	2.4	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-02	2,060	216	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,798	3.0	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-03	2,533	263	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,537	3.3	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-04	2,015	207	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,628	2.7	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-05	2,510	162	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	3,658	2.4	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-06	1,645	138	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,831	2.5	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-07	1,756	171	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,321	1.8	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-08	1,987	228	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	1,880	2.9	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-09	2,968	143	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,912	4.6	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-10	2,675	150	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,677	4.2	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-11	2,735	152	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,757	3.4	방류구	산성과망간산칼륨법
2015-12	2,373	126	배슬러지지	산성과망간산칼륨법	2,429	3.2	방류구	산성과망간산칼륨법

5. 운영비 현황표 및 증빙

일자	운영비
	인원	인건비	전력비	약품비	슬러지 처리비	슬러지 운반비	합계
	(명)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)	(천원/월)
2014-01	3	12,304	1,882	366	4,972	4,743	24,267
2014-02	3	12,304	1,338	402	5,412	5,163	24,619
2014-03	3	12,304	1,269	549	7,458	7,115	28,695
2014-04	3	12,304	1,312	549	6,842	6,527	27,534
2014-05	3	12,304	1,145	512	7,348	7,010	28,319
2014-06	3	12,304	942	622	7,068	5,592	26,528
2014-07	4	16,036	1,065	585	4,849	3,837	26,372
2014-08	4	16,036	1,043	585	11,780	9,321	38,765
2014-09	4	16,036	1,029	732	6,734	5,328	29,859
2014-10	4	16,036	1,054	732	8,972	7,099	33,893
2014-11	4	16,036	987	732	8,972	7,099	33,826
2014-12	4	13,930	1,525	512	6,223	6,223	28,413
2015-01	4	16,033	1,342	337	4,437	3,510	25,659
2015-02	4	16,033	1,065	300	3,593	2,842	23,833
2015-03	4	16,033	1,046	788	9,404	7,441	34,712
2015-04	4	16,033	1,071	750	9,011	7,130	33,995
2015-05	4	16,033	770	750	9,011	7,130	33,694
2015-06	4	16,033	862	788	9,502	7,519	34,704
2015-07	4	16,033	932	713	8,560	6,773	33,011
2015-08	4	16,033	1,057	1,614	12,546	9,927	41,177
2015-09	4	13,901	1,184	1,576	17,297	13,686	47,644
2015-10	4	17,306	1,207	1,689	14,509	11,480	46,191
2015-11	4	17,306	1,329	1,313	11,642	9,212	40,802
2015-12	4	16,738	1,570	825	9,816	7,767	36,716