구의아리수정수센터 수전선로 및 전력기기 현황

1. 구의아리수정수센터 한전공급변전소 및 수전선로 현황

구의아리수 정수센터		공급변전소		인입케이블 (㎟)	공급 전압(kV)	이중화 구축	변압기 용량(kVA)	설치 년도	설치 형태
		S/S	D/L
구의 정수장	주선로	광장	정수 NO1	FR-CNCO-W 150[㎟] 1C × 3	22.9	이중화	9,000	‘12.02	지중
	예비	화양	화정	FR-CNCO-W 150[㎟] 1C × 3			9,000

2.정수장 전력계약 종별 및 계약 내용

위 치	구 분	계 약 내 용
정 수 장	계 약 종 별	산업용(을) 고압 A
	선 택 요 금	선택2
	계 약 전 력	8,590㎾

3. 정수장 주요 전력기기 현황

가. 변압기

설치 장소	변압기명	1차/2차전압 [kV]	상	용량 [kVA]	%Z[%]	제작사	설치년도
주변전실	유입변압기	22.9/6.6	3	9,000	6.0	국제전기	2012. 02
	유입변압기	22.9/6.6	3	9,000	6.0	국제전기	2012. 02
	몰드변압기	6.6/0.38	3	1,250	5.0	국제전기	2012. 02
	몰드변압기	6.6/0.38	3	1,250	5.0	국제전기	2012. 02
오존동	몰드변압기	6.6/0.38	3	2,000	5.0	국제전기	2014. 04
	몰드변압기	6.6/0.38	3	2,000	5.0	국제전기	2014. 04
여과지동 (1공장)	몰드변압기	6.6/0.38	3	500	5.0	국제전기	2014. 04
	몰드변압기	6.6/0.38	3	500	5.0	국제전기	2014. 04
약품동	몰드변압기	6.6/0.38	3	750	6.0	국제전기	2012. 02
	몰드변압기	6.6/0.38	3	750	6.0	국제전기	2012. 02
탈수기동	몰드변압기	6.6/0.22	3	300	5.0	국제전기	2012. 02
	몰드변압기	6.6/0.22	3	300	5.0	국제전기	2012. 02

나. 발전기

설치장소	용 량	형 식	전 압(v)	냉각방식	제조일	제조사
주변전실 발전기실	600㎾	옥내용(고정식)	380, 220	자력통풍형	2012	파워맥스
탈수기동	85㎾	이동식	220	자력통풍형	2003	젠테크파워

다. 정류기

설치장소	모 델	용 량	충전방식	제조일	제조사
주변전실	SCR 타입	DC110V 100A	부동충전방식	'12.02	형제전기
오존동	SCR 타입	DC110V 30A	부동충전방식	'14.04	형제전기
여과지동	SCR 타입	DC110V 30A	부동충전방식	'14.04	형제전기
약품투입동	SCR 타입	DC110V 30A	부동충전방식	'12.02	형제전기
탈수기동	SCR 타입	DC110V 50A	부동충전방식	2003.	형제전기

라. 정류기용 축전지

설치장소	축전지형식	축전지용량	형식	수량(cell)	제조년월	비고
주변전실	MSB-400	2V/400AH	밀폐 고정형 납 축전지	55	'15.01	제어전원
오존동	HSB-200-12	12V/200AH	밀폐 고정형 납 축전지	20	'13.12	제어전원
여과지동	FC12-20	12V/20AH	밀폐 고정형 납 축전지	20	'13.07	제어전원
약품투입동	HSB-80-12	12V/80AH	밀폐 고정형 납 축전지	20	'13.12	제어전원
탈수기동	ESH200-12	12V/200AH	밀폐 고정형 납 축전지	9	'09.12	제어전원

마. UPS용 축전지

설치장소	UPS용량	축전지용량	축전지형식	축전지수량	제조일	비고
주변전실	7.5KVA,6KW	12V 80AH	밀폐고정형납축전지	20	'13.12	RCS 및 계측기기용
제어실	30KVA,24KW	12V 150AH	밀폐고정형납축전지	20	'14.07	HMI 및 RCS
실험실	8KVA, 6.4kW	12V 65AH	밀폐고정형납축전지	16	09년 10월 (13.3.BATT교체)	수질계측기
오존동	20KVA,16KW	12V 200AH	밀폐고정형납축전지	20	'13.12	RCS 및 계측기기용
2공장 여과지동	15KVA,12KW	12V 150AH	밀폐고정형납축전지	20	'13.12	RCS 및 계측기기용
배출수동	7.5KVA,6KW	12V 80AH	밀폐고정형납축전지	20	'13.12	RCS 및 계측기기용
TMS실	5KVA,4KW	12V 55AH	밀폐고정형납축전지	20	'12.04	RCS 및 계측기기용
턀수기동	5KVA,4KW	12V 55AH	밀폐고정형납축전지	20	'15.01	RCS 및 계측기기용
2공장 약품투입동	7.5KVA,6KW	12V 100AH	밀폐고정형납축전지	20	'13.12	RCS 및 계측기기용
1공장 약품투입동	7.5KVA,6KW	12V 80AH	밀폐고정형납축전지	20	'11.05	RCS 및 계측기기용
1공장 여과지동	5KVA,4KW	12V 55AH	밀폐고정형납축전지	20	'13.12	RCS 및 계측기기용
통합염소실	3KVA, 2.4KW	12V 18AH	밀폐고정형납축전지	20	'11.12	RCS 및 계측기기용
고도정수 전기실	6KVA,4.8KW	12V 20AH	밀폐고정형납축전지	20	'14.07	RCS 및 계측기기용

4. 정수장 주요설비 현황

가. 구의정수센터 수배전반 현황

설치장소		소계	특고압 수배전반	고 압 수배전반	고압모터 펌프기동반	콘덴서반	NGR반	TR반 6.6kv/380	저압반 (EMCC포함)
구의 정수장	주변전실	69	13	12	12	10	2	2	18
	오존동	15		2				2	11
	여과지동	12		2				2	8
	약품투입동	13		2				2	9
	탈수기동	8		1				6.6kv/220 2	5

나. 구의정수장 주요기기 현황

설비구분	설비명	주요설비 및 규격	제조사 (제조일)	위치	용도
22.9kV LBS반 (EHV-1A,1B)	L.B.S LA	25.8KV 1250A 25KA LA 18KV 5KA	광명 ELEC	주변전실	특고압반
2.9kV VCB반 (EHV-2A,2B)	VCB	25.8KV 630A 25KA/1sec 520MVA	광명 ELEC	주변전실	특고압반
22.9kV M0F반 (EHV-3A,3B)	PT CT	13200V/110V 300/5A 0.3CL 40In(Mold 형)	광명 ELEC	주변전실	특고압반
22.9kV PT반 (EHV-4A,4B)	VCB PT	25.8KV 630A 25KA 22.9KV/√3 /190V/√3 200VA 1.0CL	광명 ELEC	주변전실	특고압반
22.9kV Mian VCB반 (EHV-5A,5B)	VCB	25.8KV 630A 25KA/1sec 520MVA	광명 ELEC	주변전실	특고압반
22.9kV TR VCB (EHV-6A,6B)	VCB 유입 TR	25.8KV 630A 25KA 3∅ 22.9/6.6KV 60Hz 용량:9,000KVA	광명 ELEC 국제전기	주변전실	특고압반
22.9kV Tie반 (EHV-6C)	VCB	25.8KV 630A 25KA/1sec 520MVA	광명 ELEC

특고압반

고압반(Feeder)

설비구분	설비명	주요설비 및 규격	제조사 (제조일)	위치	용도
6.6kV VCB반 (HV-MS1,2)	VCB GiPAM CT	7.2KV 1250A 20KA GIPAM-2200FN 1000/5A 15VA	LS산전 LS산전 씨티이텍	주변전실	고압반
6.6kV Tie VCB반 (HV-S4)	VCB	7.2KV 1250A 20KA GIPAM-2200FN	LS산전 LS산전	주변전실	고압반
6.6kV 콘덴서반 (SC-1,2,3,4)	고압콘덴서 VCS	6.9KV 3P 100KVA 6.6KV 200A FUSE 40A	삼화콘덴서 LS산전	주변전실	콘덴서반
6.6kV VCB반 (HV-S1,S7)	VCB GiPAM CT SA	7.2KV 630A 20KA GIPAM-2200FN 100/5A 15VA,75/5A 15VA 6.6KV 5KA	LS산전 LS산전 씨티이텍 비츠로테크	주변전실	고압반
6.6kV VCB반 (HV-S2,S6)	VCB GiPAM CT SA	7.2KV 630A 20KA GIPAM-2200FN 75/5A 15VA,200/5A 15VA 6.6KV 5KA	LS산전 LS산전 씨티이텍 비츠로테크	주변전실	고압반
6.6kV VCB반 (HV-S3,S5)	VCB GiPAM CT SA	7.2KV 630A 20KA GIPAM-2200FN 150/5A 15VA,500/5A 15VA 6.6KV 5KA	LS산전 LS산전 씨티이텍 비츠로테크	주변전실	고압반

6.6kV VCB반 (MP-1,2)	VCB GiPAM CT	7.2KV 630A 20KA GIPAM-2200FN 100/5A 15VA	LS산전 LS산전 씨티이텍	주변전실	고압모터 기동반
6.6kV Tie VCB반 (HV-Tie)	VCB	7.2KV 630A 20KA	LS산전		고압모터 기동반
6.6kV VCB반 (HV-P1,7)	VCB SA GiPAM CT ZCT SR	7.2KV 630A 20KA 6.6KV 5KA GIPAM-2200FN 100/5A 15VA 7.2KV 100/5A 5VA 6.6KV 870KW (몰드형)	LS산전 비츠로테크 LS산전 씨티이텍 경보전기 유일전기		고압모터 기동반
6.6kV VCB반 (HV-P2,8)	VCB SA GiPAM CT ZCT SR	7.2KV 630A 20KA 6.6KV 5KA GIPAM-2200FN 50/5A 15VA 7.2KV 100/5A 5VA 6.6KV 450KW (몰드형)	LS산전 비츠로테크 LS산전 씨티이텍 경보전기 유일전기		고압모터 기동반
6.6kV VCB반 (HV-P3,9)	VCB SA GiPAM CT ZCT SR	7.2KV 630A 20KA 6.6KV 5KA GIPAM-2200FN 75/5A 15VA 7.2KV 100/5A 5VA 6.6KV 640KW (몰드형)	LS산전 비츠로테크 LS산전 씨티이텍 경보전기 유일전기		고압모터 기동반
6.6kV VCB반 (HV-P4,10)	VCB SA GiPAM CT ZCT SR	7.2KV 630A 20KA 6.6KV 5KA GIPAM-2200FN 40/5A 15VA 7.2KV 100/5A 5VA 6.6KV 315KW (몰드형)	LS산전 비츠로테크 LS산전 씨티이텍 경보전기 유일전기		고압모터 기동반
6.6kV VCB반 (HV-P5,11)	VCB SA GiPAM CT ZCT SR	7.2KV 630A 20KA 6.6KV 5KA GIPAM-2200FN 75/5A 15VA 7.2KV 100/5A 5VA 6.6KV 315KW (몰드형)	LS산전 비츠로테크 LS산전 씨티이텍 경보전기 유일전기		고압모터 기동반
6.6kV VCB반 (HV-P6,12)	VCB SA GiPAM CT ZCT SR	7.2KV 630A 20KA 6.6KV 5KA GIPAM-2200FN 40/5A 15VA 7.2KV 100/5A 5VA 6.6KV 315KW (몰드형)	LS산전 비츠로테크 LS산전 씨티이텍 경보전기 유일전기		고압모터 기동반

고압모터 기동반