2017년 배급수관 정비사업 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(강동수도사업소)

□ 사업계획

○ 정비목표 : 9,100m

○ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%)			연간단가(10%)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	9,100	7,098	4	8,020	6,255	1,080	843
송파구	7,670	5,971	3	6,960	5,428	710	543
강동구	1,430	1,127	1	1,060	827	370	300

- 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 4건		100～300	8,020	6,255
1	마천동 163-16~327-12외 7개소 배급수관정비공사	100~300	2,510	1,960	송파구
2	삼전동 111-5~133-10외 9개소 배급수관정비공사	100~300	2,415	1,880
3	잠실동181-1~201-3외 6개소 배급수관정비공사	100~300	2,035	1,588
4	성내동 49-14~50-17외 8개소 배급수관정비공사	150~200	1,060	827	강동구

- 사업물량 산출근거(송파구)

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계	마천동163-16~ 327-12외 7개소 배급수관정비공사	2,510	80~300
광암66	마천동163-16~327-12	1,000	300	CIP (세척갱생관)	1981(92)	세척갱생
광암59	마천동 193-11~194-5	70	100	CIP	1984	밸브교체시 확인
광암60	마천동 343-11~345-5	95	100	CIP	1983	누수발생1회
광암58	마천동 84-9~90-26	200	150	CIP (세척갱생관)	1984(92)	세척갱생
광암35	방이동 180~180-7	160	200	DCIP (무라이닝관)	1985	무라이닝
광암35	방이동 180-7~169	430	200	DCIP (무라이닝관)	1985	무라이닝
광암39	방이동 135-5~130-7	195	150	CIP (세척갱생관)	1981(92)	세척갱생
광암35	방이동 178-3~169-6	360	150	CIP (세척갱생관)	1984(91)	세척갱생
소 계	삼전동 111-5~ 133-10외 9개소 배급수관정비공사	2,415	80~300
광암23	삼전동 111-5~133-10	60	300	CIP (회주철관)	1982(1989)	누수발생1회
광암23	삼전동 111-5~133-10	450	150	CIP (회주철관)	1982(1989)	누수발생3회
광암25	삼전동 179-5~180-16	155	150	CIP (회주철관)	1988(1992)	누수발생2회
광암24	삼전동 56~56-10	110	150	DCIP (무라이닝)	1984	누수발생2회
광암13	풍납동 79-3~78-14	130	100	DCIP (무라이닝)	1985	누수발생2회
광암13	풍납동 126-109~126-151	180	150	CIP (회주철관)	1982(1993)	누수발생1회
광암11	풍납동 220-8~230	200	150	CIP (회주철관)	1983	누수발생2회
광암9	풍납동 388-6~388-16	480	150~300	CIP (회주철관)	1988	노후 회주철관

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
광암9	풍납동 390~388-6	390	200~300	CIP (회주철관)	1988	누수발생1회
광암13	풍납동 87-38~88-2	260	150	CIP (회주철관)	1982(1993)	세척갱생
소 계	잠실동181-1~201-3외 6개소 배급수관정비공사	2,035	80~300
광암15	잠실동 181-1~201-3	300	150	CIP (에폭시)	1984(92)	누수발생2
광암8	잠실동 17~20-4	600	300	CIP (에폭시)	1978(92)	세척갱생
광암15	잠실동 204-10~214-13	240	150	CIP (에폭시)	1979(89)	누수발생2
광암14	잠실동 84	200	300	CIP (에폭시)	1984(92)	세척갱생
광암27	석촌동 183-2~184-1	110	300	CIP (에폭시)	1982(92)	세척갱생
광암32	석촌동 273~296-8	470	150	DCIP (무라이닝관)	1985	무라이닝관
광암28	송파동 25~25-16	115	150	CIP (에폭시)	1982(92)	누수발생1

- 사업물량 산출근거(강동구)

구분	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계	성내동 49-14~50-17외 8개소 배급수관정비공사	1,060	150~ 200
광임67블록	성내동 49-14~50-17	130	200	CIP (세척갱생관)	1984(87)	세척갱생
광암68블록	성내동 48-4~12-37	140	200	CIP (세척갱생관)	1984(93)	세척갱생
길동46블록	천호동 173-14~173-27	90	200	CIP (세척갱생관)	1981(89)	세척갱생
길동35블록	천호동 321~321-74	130	150	DCIP	1985	무라이닝
길동12블록	암사동 503~503-12	130	150	DCIP	1985	무라이닝
길동19블록	천호동 18-90~18-95	110	150	DCIP	1985	무라이닝
길동19블록	천호동 18-147~18-52	90	150	DCIP	1985	무라이닝
길동19블록	천호동 18-78~18-108	120	150	DCIP	1985	무라이닝
길동19블록	천호동 18-127~18-54	120	150	DCIP	1985	무라이닝

- 연간단가 시행 계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 3 건		100~300	1,080	843
1	석촌동외11개동 상수도공사	100~300	140	103	송파구
2	마천동외13개동 상수도공사	100~300	570	440
3	천호1동외17개동 상수도공사	200	370	300	강동구

- 사업물량 산출근거(송파구)

구분 (소블록)	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
	석촌1동외 11개동	140	150~200
광암15	잠실동 228~228-9	50	150	CIP (에폭시)	1984(92)	세척갱생
광암16	잠실동 297-3~298-10	90	200	CIP (에폭시)	1984(89)	세척갱생
	마천동외 13개동	570	100~300
광암66	마천동 272-8~	25	150	CIP	1984	회주철관
광암66	마천동 278-11~325-5	50	150	CIP (세척갱생관)	1984(93)	세척갱생
광암65	마천동 355-21~355-23	40	100	CIP	1983	회주철관
광암29	방이동 64-5~67-12	330	200	CIP (세척갱생관)	1981(93)	세척갱생
광암39	방이동 131-12~130-7	85	150	CIP (세척갱생관)	1982(92)	세척갱생
오금18	거여동 569-7~569-4	40	100	DCIP (무라이닝관)	1985	무라이닝관

- 사업물량 산출근거(강동구)

구분	위치	연장 (m)	구경 (㎜)	관종	관부설 연도 (세척갱생 연도)	사업우선 선정사유
소 계		370	200
광암75블록	성내동 427~428-5	200	200	SP	1986	노후관
길동60블록	길동 399-3~396-105	170	200	CIP (세척갱생관)	1969(89)	세척갱생

끝.