- 2016년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

노 원 소 방 서

(재난관리과)

‘17년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 유지·관리 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2017.3.1. ~ 3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 각 119안전센터 자체계획

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설 : 2,430개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
2,430	2,407	965	1,438(다용도4)	19	4

□ 비상소화장치 : 47개소

□ 비상 소방용수시설 : 39개소

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상 ( 2017. 2. 현 )

- 공설 소방용수시설 : 2,430개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 47개소

- 비상소방용수 : 39개소 (비상시 소방용수로 사용가능한 수원)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전

내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1987.1.1. 이전) : 소방용수시설 51개소

※ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

구 분	D급	C급	B급	A급
상 태	교체 필요	중점관리/향후교체	상태 양호	이상없음
조 치	순차적 교체	중점관리	지속관리	지속관리

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(1986. 1. 1. 이전)

❍ 소방용수시설(소화전) 신설 예정지 파악(별도계획 수립)

❍ 소방용수시설 보온 및 도색 파악(별도계획 수립)

❍ 주차 구획선 ‘내(內)’ 또는 ‘5M이내’ 소화전 현황파악 결과

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

※ 수도사업소 의견 첨부

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터장은「2017년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획」 자체 수립 추진

□ 지휘팀장(센터팀장)은 일제조사시 안전사고 방지에 철저를 기하고 당번근무자는 교대점검후 (09:00~13:00) 실시

❍ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

❍ 스핀들 및 제수변 잠금조치 철저

❍ 급격한 스핀들 조작 금지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2016. 4. 3.(월)까지 보고.  끝.