문서번호	시설관리과-4008
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
협 조
	급수운영과장
	주무관
	기전팀장

2017년 상수도 시설물 유지관리 점검계획

2017.  2.

2017년 상수도 시설물 유지관리 점검계획

법령에서 정한(시특법) 시설물의 점검ㆍ정비 및 주기적인 순찰ㆍ점검을 통해 안전사고를 사전 예방하여 시민 급수에 만전을 기하고자 『2017년 상수도 시설물 유지관리 점검계획』을 보고 드림.

※ 시특법 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법

Ⅰ		관 련 규 정

시설물의 범위(시특법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구 분	1종 시설물	2종 시설물
대 상	- 도 ․ 송수관로, 취수시설,정수장 - 배수지, 가압장, 수원지시설	- 배수관로, 급수시설
점 검	- 정밀안전진단 및 안전점검	- 안전점검

안전점검·진단의 실시주기(시트법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구 분	정밀안전진단	정밀점검	정기점검	수시점검
대 상 (B,C등급이상)	5년에 1회 ※최초 : 준공 10년후 1년이내	2년에 1회 ※최초 : 준공 3년이내	반기 1회	해빙기,여름철 등
점 검	1종 시설물	1종, 2종 시설물	1종, 2종 시설물	1종, 2종 시설물

Ⅱ		점 검 방 법

구 분	용역 시행	자체 점검 시행
대 상	정밀안전진단, 정밀점검	정기점검, 수시점점
점 검	1종 시설물	1종, 2종시설물

Ⅲ		시 설 현 황

대상시설

구 분	상수도관	배수지(개소)	가압장(개소)	비 고
계	2,159 km	20	22
법정관리	75 km(도․송수관)	20	9
자체관리	2,084 km(배급수관 및 기타)	-	13

관리계통도

취수장

지역배수지

(6개소)

1,2차배수지

(14개소)

가압시설

(22개소)

수요가

정수장

도수관         송수관         배수관        배수관      배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리

(정기․긴급 점검 실시)

Ⅳ		2016년 점검 실적

용역점검

구 분	정밀안전진단 및 정밀점검	비 고
대 상	금천배수지외 16개소 ※ 정밀안전진단 : 3개소(선우배수지,법원가압장,낙성대가압장) 정밀점검 : 14개소(노량진배수지,대방배수지,사당3배수지, 사당4배수지,노량진가압장,금천배수지,낙성대배수지,남현배수지,독산배수지,봉천6-2배수지,봉천11배수지,신림2배수지,신림9배수지,낙성대가압장)
결 과	B등급 이상

※ B등급 : 양호(경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에 지장이 없음)

자체 점검 시행

구 분	상수도관	현수관로	공동구	배수지	가압장	제어센터
대 상	2,159㎞	4개소	1개소	20개소	22개소	1개소
주 기	정기, 수시	수시	각 2회	각 5회	각 2회	각 2회
결 과	-	1건 정비	1건 정비	17건 정비	5건 정비	-

Ⅴ		2017년 점검 계획

점검 방향

시특법에 규정된 정밀안전진단 및 점검정비 실시

가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

사전 순찰 점검을 실시하여 선제적 장애요인 제거로 안전사고 예방

점검 방안

용역 점검 실시

구 분	수량	정밀안전진단	정밀점검	예산편성 (천원)
계	17	9	8	264,660
급수운영과	8	배수지 : 2(금천, 봉천11) 가압장 : 2(금천, 봉천11)	배수지 : 3(신림6, 장군봉, 신림2-1) 가압장 : 1(신림6)	99,660
시설관리과	9	배수지 : 3(노량진, 대방, 봉현) 가압장 : 2(노량진, 대방)	배수지 : 2(상도, 상도3) 가압장 : 2(상도, 상도3)	165,000

자체 점검 실시

구 분	상수도관	현수관로	공동구	배수지	가압장	제어센터
대 상	2,159㎞	4개소	1개소	20개소	22개소	1개소
주 기	정기, 수시	연 2회	연 5회	연 5회	연 2회	연 2회

※ 연 5회 : 설날대비, 해빙기, 풍수해, 추석대비, 동절기대비 / 연 2회 : 상,하반기 각 1회

세부 시행계획

≪배수지·가압장 정밀점검 및 정밀안전진단 용역점검≫

추진근거 : 시설물의 안전관리에 의한 특별법 제6·7조(안전점검,정밀안전진단)

추진규모 : 17개소(배수지 10개소, 가압장 7개소)

구 분	정밀안전진단(9개소)	정밀점검(8개소)
배수지(10개소)	금천배수지외 4개소	상도배수지외 4개소
가압장(7개소)	노량진가압장외 3개소	상도가압장외 2개소

추진기간 : 2017년 3월 ～ 12월(사업비 264,660천원)

추진방법 : 과별로 시특법 기준에 의거 전문업체 용역발주

- 건  명 : 2017년 노량진배수지외 8개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역(사업비165,000천원)

2017년 금천배수지외 7개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역(사업비99,660천원)

- 사  유 : 2016년도에 과별로 용역에 대한 타당성 심사를 완료했으며,

과별 배수지 항청소 일정에 맞추어 원활한 용역 수행

추진내용 : 육안 및 시험, 측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성  및 결함의 원인 등을 검토, 분석하여 보강방법 제시 등

≪자체점검≫

1. 상수도관로 점검

1-1. 상수도관 및 밸브/맨홀

점검대상 : 상수도관 2,159km, 밸브류 34,203개소

구 분	상수도관(㎞)			밸브현황(개소)					소화전
				계	밸 브 현 황			신축관 및 기타
	계	법정관리	자체관리		제 수	퇴 수	공 기
수 량	2,159	75	2,084	34,203	30,821	1,614	1,484	1,768	9,923

※ 2016년말 밸브류 총 44,126개소, 밸브 : 34,203개소, 기타밸브류 : 9,923개소

(역지밸브42,감압밸브43,소화전9,723,급수탑18,유량계63,수압계34)

점검내용

구 분	관 로	밸브/밸브실
점검사항	․ 누수여부 ․ 관로 구간 함몰 여부 ․ 타 시설물로 인한 훼손여부	․ 현장 존치 유무 확인 ․ 외관 상태 ․ 내부 상태 ․ GIS 자료 일치여부

점검방법 및 일정

- 점검방법 : 육안점검 후 이상 징후 발견시 확인 점검

- 점검일정

▸본부ㆍ사업소 합동점검(취수장 ~ 지역배수지간, 도 ․  송수관 75㎞) : 1회/연

▸사업소 자체점검(도송수관 ~ 배수관, 2,159㎞)                 : 2회/연

구 분	수계별	월별 점검계획									구 별
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
남부	암 사		합동 점검				자체점검				관악구 금천구 동작구 영등포구
	영등포				합동 점검			자체점검			금천구

※ 6 ~ 8월 여름철, 장마철 등 특별점검 시행

1-2. 현수관로 점검

점검대상

- 한강교량외 2개소(구경 700～900mm, 연장 3,880m)

- 일반교량외 2개소(구경 400～600mm, 연장  350m)

연번	교 량 명	위 치	현수관 현황				시설 연도	비고
			관경 (mm)	관종	열	연장 (m)
계	4개교량				5	4,230
1	한강대교	동작구 본동 ~ 용산구 한강로3가	900	SP	1	840	2010	운영중
2	성산대교	영등포구 양평2동 ~ 마포구 망원2동	700	SP	2	3,040	2010	2열중 1열 비상관로
3	금 천 교	금천구 가산동 707	400	DP	1	220	1990	운영중
4	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980	운영중

점검내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

점검방법 및 일정

- 주    기 : 해빙기 3월, 동절기 10월(한강교량 년 2회 실시)

- 한강교량 : 본부와 사업소가 합동점검 실시

- 일반교량 : 사업소 자체점검 실시

1-3. 공동구내 상수도 시설 점검

점검대상 : 1개소, 5.77㎞

공동구명	관로현황	설치연도	’17 관리비 부담금(천원)	비 고
여의도	D=300~500mm, L=5,770m	'78. 02	164,340

점검내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	상시 점검
점검주기	연 4회(3월,7월,9월,11월)	일일 상시순찰 (주 1회 전 구간 상시순찰)
방 법	- 3월, 11월 : 합동점검 (본부 및 사업소, 시설관리공단) - 1월,7월,9월 : 사업소 자체점검	서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

2. 배수지 시설 점검

점검대상 : 20개소 401천㎥

계		지역		1차		2차		3차
개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량
20	401	6	342	11	54	3	5	-	-

점검내용

- 배수지 청소 작업 공정 점검(작업준비, 세척작업, 약품사용, 잔수처리 등)

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상 징후여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태 조사

- 배수지ㆍ가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

점검방법 : 자체점검(정기 및 수시점검)

- 대 상 : 배수지 20개소

구 분	정기 점검	수시 점검
주 기	- 연 5회(1월, 3월,7월,9월,11월)	사업소장이 필요하다고 판단시
방 법	- 1월,7월,9월 : 본부,사업소 합동점검 - 3월,11월 : 사업소 자체점검	- 사업소 자체 점검

시설물 점검 담당 구분

- 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 수도사업소 기전직

- 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 수도사업소 시설직

3. 가압장 등 기전시설 점검

점검대상

구 분	계	제 어 센 터	가 압 장						배수지	전식방지 시설
			소 계	특 고 압		저 압		증 압 펌 프		소계	배류기	외 부 전 원	희 생 양 극
				유인	무인	유인	무인
개 소	115	1	22	1	2	-	6	13	20	72	1	47	24

점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어ㆍ감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

점검방법

- 시설물별로 정기적으로 순회 점검실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

점검기간 : 2017. 1. ~ 12.

구 분	개 소	점 검 대 상
계	197
상반기	95	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 9개소 - 증 압 장 : 13개소 - 전식방지시설 : 72개소
하반기	102	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 9개소 - 배 수 지 : 20개소 - 전식방지시설 : 72개소

※ 제어센터, 가압장, 전식방지시설 : 연 2회, 증압장, 배수지 : 연 1회 점검

Ⅵ		시설물 순찰반 편성 운영

순찰반 편성 운영

추진배경

- 시설물 순찰ㆍ점검 생활화로 안전관리 강화

- 무인시설 관리의 취약성 보완 등

조직 구성

- 인    력 : 3개조 14명

구 별	조별	반 장	반 원	담 당 업 무	과 별
관악구, 금천구	A조	강동길	류태현 전현섭, 심명식	토목 시설물 순찰, 점검 및 공사장입회	급수운영과
영등포구, 동작구	B조	강동철	강판오 라정균, 박경철	토목 시설물 순찰, 점검 및 공사장입회	시설관리과
사업소 관내	C조	윤덕묵	장준원,배승철,지귀연 김영찬,이영식	기전설비에 대한 순찰 및 점검

- 차     량 : 3대

- 휴대 장비 : 삼각대, 전자 신호봉, 밸브 키 등

주요 업무

- 주요시설물 : 80mm 이상 상수도관, 교량 현수 상수도관, 공동구내 상수도관 및 가압장, 배수지 등

- 공사장 : 공사구간내 노출 상수도관 등

- 기     타 : 굴착 구간내 시설물 설치시 등 현장 입회

순찰방법

- 정수장 수계별 또는 급수구역별, 중블록별 및 배수지ㆍ가압장 시설별로 순찰노선을 정하여 수시 및 정기적으로 순찰

- 타 시설물 등 유관공사 현장 순회 입회

- 순찰ㆍ점검은 육안으로 하고, 정밀점검 시 점검장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

- 순찰점검 결과 지적사항은 해당부서 또는 유관부서에 통보하고 점검일지 기록 관리

- 순찰ㆍ점검 시 안전장구 착용(안전조끼 및 안전화, 안전모 등)

- 밀폐된 맨홀 등 공간 점검시 산소농도 측정후 안전하다고 판단할 때 들어가고 산소부족시 송풍후 재 측정한 후 점검실시

순찰점검 코스(A,B조)- 붙임참조

연번	구 별	노선명	순찰 점검 노선	과 별
1	관악구	1노선	사업소 → 시흥대로 → 남부순환로 → 난곡로 → 호암길 →쑥고개길→ 신림로→ 사업소	급 수 운영과
2	관악구	2노선	사업소 → 신대방길 → 봉천로 → 은천길 → 관악로 → 신림로 → 사업소
3	관악구	3노선	사업소 → 시흥대로 → 봉천로 → 남부순환로 → 문성길 → 시흥대로 → 사업소
4	금천구	4노선	사업소 → 시흥대로 → 금천로 → 독산동길 → 남부순환로 → 사업소
5	금천구	5노선	사업소 → 남부순환로 → 벗꽃십리길 → 독산동길 → 철산로 → 남부순환로 → 사업소
6	영등포구	6노선	사업소 → 경인로 → 버드나룻기 → 영등포로 → 선유로 → 제물포로 → 당산로 → 사업소	시 설 관리과
7	영등포구	7노선	사업소 → 시흥대로 → 도림로 → 신길로 → 도신로 → 가마산길 → 사업소
8	영등포구	8노선	사업소 → 여의도63빌딩 건너편(샛강) → 성산대교 → 인공폭포 한강둔치 → 도림천사이 안양천 둔치 → 사업소
9	동작구	9노선	사업소 → 상도동길 → 장승백이길 → 노량진로 → 한강대교 → 현충로 → 동작대로 → 사당로 → 상도동길 → 사업소
10	동작구	10노선	사업소 → 노량진로 → 장승백이길 → 관악로 → 남부순환로 → 동작대로 → 현충로 → 노량진로 → 시흥대로 → 사업소

기대 효과

- 체계적인 시설관리로 안전성 확보 및 기능 회복

- 이상 징후 발견 시 신속한 대응조치 가능

- 아리수의 안전한 공급체계 구축

Ⅶ		행 정 사 항

자체 ’17년 상수도시설물 유지관리 점검계획 ’17.2.17까지 본부 보고

점검계획 일정에 맞추어 유지관리 점검정비 시행

점검정비 용역 시행 철저

붙임  1. 배수지 및 관로 순찰코스 1부(남부).

2. 월별 순찰 검검추진계획 각 1부(본부).

3. 2017년 상하반기 배수지 청소 추진일정(계획) 1부.

4. 배수지,가압장,펌프장 점검표 각 1부.

5. 현수관, 공동구 점검표 각 1부.  끝.