문서번호	급수운영과-2732
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강서수도사업소장
협조

2017년 상시누수진단시스템

임차용역 추진계획

2017. 2

강서수도사업소

(급수운영과)

2017년 상시누수진단시스템 임차용역 추진계획

“상시 누수진단시스템 시범사업 추진계획 보고”(누수방지과-1517, 2014. 5. 1.) 에 의거 새로운 탐지방법(상시누수진단시스템을 적용)을 도입, 2016년도 우리사업소 유수율이 저조한 취약지역(블록)에 상시누수진단시스템 장비를 활용하여 2016년 운영한 중간결과 및 2017년 임차용역 추진계획을 보고합니다.

１		상시누수진단시스템 장비 임차현황(’16)

계약 현황

○ 장 비 명 : 상시누수진단시스템(i-LMS)

○ 계약업체 : ㈜ 서용엔지니어링 대표 박철한

○ 계 약 일 : 2016. 6. 30

○ 임차기간 : 2016. 8. 1 ~ 2017. 5. 31(10개월)

○ 계약금액 : 306,820천원

임차장비 구성

장비 구성	상시누수진단시스템 임차 장비
	진단센서	운영프로그램
		안드로이드 OS용 (스마트폰)	Window OS용 (PC)
수 량	600	4	2

２		시스템 개요

시스템 원리

○ 수도배관 및 부속시설(제수변, 소화전, 각종밸브)에 일정기간 또는         상시적으로 진단센서를 설치하여 수집음의 연속성, 크기, 음폭 등을         분석하여 누수진단 결과를 무선통신망(CDMA)을 이용하여 원격으         로 전용 관리프로그램 또는 스마트폰을 활용 누수를 감시하는 시스템

○ 적은 인원으로 넓은지역의 시설물을 무선통신망(CDMA)을 통해

누수 징후를 탐지할 수 있는 과학적인 누수탐지 방법

시스템 구성

○ 진단센서

- 수도배관 및 부속시설(제수변, 소화전, 각종밸브)에 설치하여 지정한 시간에 상수도관로에서 발생하는 음을 분석하여 누수진단을 하는 장비

○ 운영프로그램

- 데이터를 수집, 분석하고 수집지점의 관리정보 및 진단센서의 진단결과 등을 확인하고 관리할 수 있는 프로그램

- PC 운영프로그램과 스마트폰 어플리케이션으로 구성

탐지방법

○ 누수음 수집센서를 부속시설(제수밸브, 소화전 등)에 부착하여 스마트폰           어플리케이션을 이용 원격으로 누수징후 수집.

3		상시누수진단시스템 운영현황

추진 방향

○ 상시누수진단시스템을 운영할 근무조 편성

- 전문탐지요원(현재 2명)의 수가 너무 적어서 계획,민원탐지와 별도의 전담 상시누수탐지 근무조를 편성하여 운영하지 않고, 지역 별로 기존탐지업무와 병행 운영

○ 2016년 기준으로 유수율이 저조한 관내 중블록에 우선 설치(24시간 탐지)

- 사업소 관내 유수율이 저조한 구로구 지역에 대하여 우선 순위를 정하고 중블록 특성에 따라 2~3개월 주기로 측정 후 효과분석

측정방법

○ 먼저 측정 순위에 의거 대상 중블록에 대한 도면출력 및 진단센서         설치 위치선정 표기

○ 측정 블록 내 누수음 진단센서 설치(600개)

○ 진단센서 설치 완료 후 전용 관리프로그램 및 스마트폰을 이용하여         원격으로 누수징후 수집, 진단

○ 운영프로그램을 이용하여 데이터를 수집, 분석하고 수집지점의 관리         정보 및 진단센서의 진단결과를 확인

○ 진단결과 누수징후 지점에 대한 정밀탐지(다점형 상관식, 음청식)          실시 후 누수복구 의뢰 조치

○ 측정블록에 대해 안정적으로 판단될 시 설치한 진단센서를 회수하고         효과분석을 작성 보고한 후, 다음 측정대상 중블록으로 이동.

4		상시누수진단시스템 운영결과

운영(설치) 현황

1차 – 2016. 8 : 구로구 대방4중블록, 독산중블록, 신정2중블록

2차 - 2016. 11 : 구로구 대방4중블록, 신정3,4,6중블록

추진실적(2016. 12. 31 기준) : 38건, 방지량 6,834㎥

효과분석

○ 중블록별 실적(총38건):대방4(24건), 신정(13건), 신정3(1건)

○ 중블록별 교체주기는 약3개월 단위로 설치 운영하였음(대방4 고정설치)

○ 기존 다점식 누수탐사와 비교한다면, 만약에 2개조로 누수탐지반 운영시

누수탐지원 4명, 공무직 2명, 기간제근로자 6명, 차량2대 등이 필요하지   만, 상시 누수진단시스템을 운영하면 사무실에서 음 수집결과를 무선통신   망을 통하여 누수관로를 파악가능하므로 인력 및 장비 절감효과가 있음

○ 우리 서울시 유수율이 95%대를 감안한다면 누수탐사가 아니라 향후에는   상시 관로감시 및 유지관리 측면에서 필요하다고 봄

○ 향후에는 중블록별 교체 설치운영 할것이 아니라 감시센서를 늘려서 취약

블록에 고정설치하여 상시, 장기적으로 설치 운영 관리함이 적정

하다고 생각됨

○ 상시누수진단시스템 운영 전담자를 지정 시행함이 능률적일 것으로 판단됨

5		2017년 임차용역 추진계획

용역개요

○ 사업명 : 상시누수진단시스템 임차용역

○ 임차장비 :  상시누수진단시스템 일체(로거 300개)

○ 사업기간 : ‘17. 6 ~ 12(7개월)

○ 사업예산 : 126백만원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비(사무관리비)

용역시행 방법

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

○ 지명입찰 참가 대상 : 3개사

- 입찰 참가자격을 갖춘 ㈜한국빅텍, ㈜서용엔지니어링, ㈜두리이노

- 3개사 지명사유 : 상수도기술심의위원회를 통하여 심의를 득한 업체

○ 입찰참가 자격

- 전파법 제52조의 2 제2항에 따라 방송통신기자재 등 적합인증을          받고 상수도기술심의위원회 승인를 득한 업체

향후계획

○ ‘17. 3~4 : 용역계약 심사요청 및 발주

○ ‘17. 5 : 용역계약

○ ‘17. 6 ~ 12 : 임차용역 사업시행