여름철 집중호우 대비 배수펌프장 불시 가동훈련 계획

2017. 7.

	국 민 안 전 처
	(자연재난대응과)

- 2017년 여름철 집중호우 대비 -

배수펌프장 불시 가동훈련 계획

◇ 집중호우에 따른 대규모 침수피해에 대비하여 배수펌프장의 불시 가동훈련을 통해 가동상태 확인 및 운영능력 향상을 위한 훈련 계획임

□ 훈련개요

○ 훈련목표 : 2017년 여름철 집중호우 대비 배수펌프장 실제 가동훈련을
실시하고 배수펌프장 즉시 가동태세 확립

○ 훈련일시 : ‘17. 7. 20.(목) 불시

○ 훈련대상 : 1982개소(16개 시‧도 1,092, 한국농어촌공사 890)

* 제주특별자치도 배수펌프장 없음

○ 훈련방법 : 훈련 메시지 전파에 따른 배수펌프장 실제 가동

- 지자체 : 상황전파시스템(NDMS) 활용 훈련 메시지 전파

- 한국농어촌공사 : FAX, 자체 크로샷 활용 훈련 메시지 전파

○ 훈련내용 : 집중호우시 대규모 침수예상으로 배수펌프장 실제 가동

□ 세부 훈련 계획

○ 훈련 진행절차

	훈련 메시지(호우예비특보 발표)		○ 1차 메시지 부여 (NDMS, FAX) - 국민안전처(NDMS)→시･도상황실→시·군·구 상황실 - 국민안전처(FAX)→농어촌공사 본사→지역본부→지사
	배수펌프장 응소(가동 책임자)		○ 펌프 가동 준비 지시 및 펌프장 응소(1시간 이내) - 시·군·구, 농어촌공사 지사 → 펌프장 가동 책임자
	훈련 메시지 (호우경보 발효)		○ 2차 메시지 부여 (NDMS, FAX) - 국민안전처(NDMS)→시･도 상황실→시·군·구 상황실 - 국민안전처(FAX)→농어촌공사 본사→지역본부→지사
	배수펌프장 가동 및 훈련 종료		○ 펌프장 가동 및 점검자 가동상태 확인 ※ 가동종료는 현지여건에 따라 가동책임자 자율 판단

○ 기관별 훈련내용

≪ 지 자 체 ≫

1차 메시지		호우예비특보 발표 메시지 부여				메시지 접수 및 시･군･구 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 응소 (메시지 수신후 1시간 이내)
담당		국민안전처 자연재난대응과 (상황전파시스템)				시･도 상황실 담당자 (상황전파시스템)				시･군･구 상황실 담당자 (크로샷 등 자체전달체계 활용)				배수펌프장 가동책임자
2차 메시지		호우 경보 발효 메시지 부여				메시지 접수 및 시･군･구 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 가동 (메시지 수신후 10분 이내)

* 배수펌프장 가동종료는 현지여건에 따라 가동책임자 자율 판단

≪ 한국농어촌공사 ≫

1차 메시지		호우예비특보 발표 메시지 부여				메시지 접수 및 지역본부 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 지사 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 응소 (메시지 수신후 1시간 이내)
담당		국민안전처 자연재난대응과 (FAX)				한국농어촌공사 본사 담당자 (FAX 또는 자체 크로샷)				한국농어촌공사 지역본부 담당자 (FAX 또는 자체 크로샷)				한국농어촌공사 지사 담당자 (크로샷 등 자체전달체계 활용)				배수펌프장 가동책임자
2차 메시지		호우 경보 발효 메시지 부여				메시지 접수 및 지역본부 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 지사 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 가동 (메시지 수신후 10분 이내)

* 배수펌프장 가동종료는 현지여건에 따라 가동책임자 자율 판단

□ 훈련 결과보고

○ 배수펌프장별 훈련 결과보고 작성 방법[붙임2]

- 1･2차 훈련 메시지 상황전파

･ 전파시간, 펌프장 응소시간, 펌프장 가동시간 작성

･ 시･도 및 농어촌공사 본사 메시지 접수부터 최종 메시지 전파완료시까지의 소요시간 작성

- 설비 작동 여부 : 정상작동(○), 미작동(X), 설비가 없을 경우(해당없음)

- 설비 가동 불가 사유 : 유수지 물 없음, 보수공사, 기타의 해당란 ○표시

※ 기타로 표시하였을 경우 세부내용 작성

□ 훈련 사전준비사항

○ (지자체) 훈련메시지를 지자체 상황실로 전파하므로 원활한 훈련 진행을 위해 관계 부서 사전 협조 요청

○ (한국농어촌공사) 본사에서 훈련메시지 FAX 접수후 지역본부, 지사로 신속한 상황전파가 될수 있도록 전파체계 정비

□ 향후계획

○ 배수펌프장별 훈련 결과[붙임2] 취합 제출(시·도, 한국농어촌공사) : ‘17. 7. 21. 10:00한

※ 상황전파시간 확인을 위해 증빙자료 첨부(상황전파시스템 화면 또는 크로샷 발송 화면 캡처)

※ 상황전파메신저(ID : 진지웅) 또는 email(jiungjin@korea.kr) 제출

○ 배수펌프장 불시 가동훈련 결과 보고 : ‘17. 7. 24.

○ 가동 안된 펌프장은 원인규명 및 보완 조치 완료 후 시･도 주관 가동훈련 재실시 등 가동준비태세 완료 : ‘17. 7. 28. 한

붙임 1. 전국 배수펌프장 가동훈련 대상 1부.

2. 배수펌프장별 실제 가동훈련 결과 서식(엑셀 서식) 1부.

3. 배수펌프장 불시 가동훈련 메시지(안) 1부.  끝.

붙임 1		전국 배수펌프장 가동훈련 대상

(단위 : 개소)

구분	계	자치단체	농어촌공사	비고
합계	1,982	1,092	890
서울	118	118	0
부산	53	53	0
대구	47	47	0
인천	13	13	0
광주	15	15	0
대전	2	2	0
울산	23	23	0
세종	4	4	0
경기	258	206	52
강원	57	43	14
충북	44	12	32
충남	248	56	192
전북	95	28	67
전남	250	124	126
경북	198	96	102
경남	557	252	305

붙임 2		배수펌프장 실제 가동훈련 점검표(서식)

배수펌프장별 실제 가동훈련 점검표

1. 일반 현황

펌프장명	(위치)
관리기관 (부 서)		가동책임자
주 용 도	취락, 농경지, 복합	운전방식	직접, 원격, 복합

2. 점검 결과

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
상 황 전 파	․펌프 가동책임자 현장 응소 시간 (배수펌프장 가동 준비지시 수신시간 부터 현장 응소시간 기록) * 기준 : 1시간 이내	･ 전화･문자수신 : 00:00 ･ 현장응소 : 00:00 ･ 소요시간 : 시간 분
	․펌프장 가동시간 (배수펌프장 가동 지시 수신시간 부터 펌프가동 시간 기재) * 기준 : 10분 이내	･ 전화･문자수신 : 00:00 ･ 가동시작 시간 : 00:00 ･ 소요시간 : 분
설비 작동 여부	․펌프 정상 가동 여부	(정상 작동, 미 작동)
	․비상발전기 시험 가동 여부	(정상 작동, 미 작동)
	․제진기 정상 가동 여부	(정상 작동, 미 작동)
	․수문의 정상 작동 여부	(정상 작동, 미 작동)

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

배수펌프장 가동훈련 사진

※ 사진은 가능한 용량을 축소해서 삽입 요망(지적 사항 위주 사진 첨부)
사진설명

※ 사진은 가능한 용량을 축소해서 삽입 요망(지적 사항 위주 사진 첨부)
사진설명

붙임 2		배수펌프장 불시 가동훈련 메시지(안)

배수펌프장 불시 가동훈련 메시지(안)

배수펌프장 가동 훈련용

제1차 훈 련 메 시 지

비 상 대 응 훈 련

호우 예비특보에 따른 배수펌프장 가동 준비

◦ 발령시각 : 2017. 7. 20(목) ○○:○○

◦ 발령상황 : 전국, 오후에 호우 예비특보 발표

◦ 지시사항

- 배수펌프장 가동 대기

◦ 조치사항(시･도, 시･군･구, 한국농어촌공사)

- 메시지 접수 및 전파, 배수펌프장 가동책임자 현장 응소 지시

- 배수펌프장 가동책임자 현장 응소 후 펌프장 가동전 점검

◦ 기상특보

- 호우예비특보 발표 : 2017년 7월 20일 오전

･ 해당구역 : 전국

◦ 강 수 량(㎜)

- 전국 : 10~30mm

발신기관 : 국민안전처

수신기관 :  16개 시･도, 한국농어촌공사

배수펌프장 가동 훈련용

제2차 훈 련 메 시 지

비 상 대 응 훈 련

호우 경보 발효에 따른 배수펌프장 가동

◦ 발령시각 : 2017. 7. 20(목) ○○:○○

◦ 발령상황 : 전국에 호우 경보 발효

◦ 지시사항

- 배수펌프장 가동

◦ 조치사항(시･도, 시･군･구, 한국농어촌공사)

- 메시지 접수 및 전파, 배수펌프장 실제 가동 지시

- 배수펌프장 실제 가동

- 배수펌프장 가동훈련 결과 보고

･ 시군구, 농어촌공사 지사 → 시도, 농어촌공사 본사 → 국민안전처

◦ 기상특보

- 호우경보 대치 : 2017년 7월 20일 ○○:○○

･ 현재강수량(19일 12시~현재) : 120~150㎜ / 예상강수량(현재~19일 24시까지) : 100~150㎜ / 총 예상강수량 : 220~300㎜

◦ 강 수 량(㎜)

- 전국 : 120~150mm

발신기관 : 국민안전처

수신기관 :  16개 시･도, 한국농어촌공사