붙임 1

우수(수범)사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	제목	요약내용
1	친환경 고도정수처리 운영확립 및 약품비 절감	○ 추진배경 - 저수온 시기 활성탄지내 오존냄새 발생에 따른 근무자 작업환경 저해 및 과산화수소 주입량 과량 소요 - 고도정수처리 시설운영 및 수질관리에 필요한 체계적인 정비 필요 ○ 추진실적 및 효과 - 저수온시기 과산화수소 운영방법 개선으로 오존냄새 방지 및 약품량 절감 ․실내 대기오존농도 항시 0.01ppm미만 ․과산화수소 약품량 절감 : 46,548 kg/년 (21,282천원/년) - 오존관련 하자보완 지속 추진으로 제어프로그램 안정화 - 실효성 있는 고도정수처리 자체 운영매뉴얼 전부 개정 완료 ☞ 직원의 고도정수처리 운영관리 전문화 및 근무환경 개선 ☞ 수질 및 경제성을 고려한 효율적인 공정관리 시행
2	산소 기화기 운영 방법 및 주입배관 개선 설치	○ 추진배경 - 오존 생산 원료인 액체산소(O2) 기화기 외부 본체에 결빙 발생 으로 효율저하 및 미관저해 - 액체 산소 및 이산화탄소 저장탱크 충전용 배관이 각각 개별설치 되어 충전시 매번 주입 라인을 교체하여야 함에 따라 충전 작업중 안전사고 위해 요인 상존 ○ 추진실적 및 효과 - 액체산소 기화기 운영방법 개선 운영 ․ 기화기 외부 결빙 발생 해소로 효율․미관향상 및 시설물 손상 예방 - 액체산소 및 이산화탄소 저장탱크 주입배관 개선 설치 ․ 충전작업 효율향상으로 안전사고 예방 및 충전 시간 단축 ․ 충전시 매번 주입 호스 재연결시 발생되는 주입 호스 내 잔가스(CO2) 대기 방출에 의한 대기 환경오염 발생 최소화

친환경 고도정수처리 운영확립 및 약품비 절감

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지내 오존냄새 발생에 따른 근무자 작업환경 저해

○ 저수온 시기 잔류오존제거를 위한 퀜칭용 과산화수소 주입량 과대

○ 고도정수처리 도입 초기로 구의 실정에 맞는 고도정수처리 운영매뉴얼 정비 필요

□ 추진개요

○ 친환경 고도정수처리를 위한 과산화수소의 효율적 운영방법 개선 추진

○ 지속적인 운영데이타 확보로 자체 고도정수처리 운영매뉴얼 개정 작업 추진

□ 추진실적

○ 과산화수소 운영 방법 개선에 따른 잔류오존 및 맛냄새물질 제거 (′17. 1월～6월)

- 과산화수소 주입률 및 약품사용 : 개선 AOP 방법이 53~69% 절감

※ 과산화수소 약품량 절감 : 46,548 kg/년  (21,282천원/년)

- 맛·냄새물질 : 저수온(7℃ 이하)시 개선방법이 지오스민 제거율 최대 18.5%  향상

- 활성탄흡착지 실내 오존냄새 제로 및 대기오존농도 0.01ppm미만 항시 유지

※ 효율적인 고도정수처리를 위한 과산화수소 운영방법 실험 결과 보고(정수과-3410,2017.6.28.)

○ 오존설비 제어프로그램 하자 보완 지속 추진(7회)으로 제어프로그램 안정화

- 계열별 분배제어, 가동시 Fault발생 현상 방지로 안정적인 주입률 제어 및 농도비례제어 일부 보완 완료

※ 고도산화공정 하자보수 추진 중간결과 보고(정수과-2455,2017.5.12.)

오존설비 하자보수 관련 시범운전 결과 보고(정수과-5578,2017.10.12.)

○ 실효성 있는 고도정수처리 자체 운영매뉴얼 전부 개정 시행

- 분야별 업무설정, 공정제어 분야, 설비운전․관리 분야 추가 수록

- 화학물질안전관리법을 적용한 과산화수소 세부관리사항 추가

※ 고도정수처리 자체 운영매뉴얼 개정(안) 보고(정수과-2809,2017.5.30.)

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 직원의 고도정수처리 운영관리 전문화 및 근무환경 개선.

○ 수질 및 경제성을 고려한 효율적인 공정관리 시행.

산소 기화기 운영 방법 및 주입배관 개선 설치

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 추진배경

○ 액체산소(O2) 기화기 외부 본체에 결빙 발생으로 효율저하 및 미관저해

○ 고압가스 저장탱크 충전용 배관이 각각 개별설치 되어 충전시 매번 주입

라인을 교체하여야 함에 따라 충전 작업 중 안전사고 위해 요인 상존

□ 추진개요

○ 액체산소 기화기 외부 본체 결빙 발생 방지를 위한 기화기 운영방법 개선

○ 고압가스 저장탱크 각각에 설치된 충전구를 하나로 통합 설치

□ 추진실적

○ 액체산소 기화기 운영방법 개선 운영

당 초			개 선
산소 사용량에 관계없이 기화기 2대 동시 운영			1대씩 개별운전 (1일1회 교번운영) ☞ 일일 최대 1.5ppm 주입시 2대 운영

○ 액체산소 및 이산화탄소 저장탱크 주입배관 개선 설치

당 초			개 선
약품 충전시 1호, 2호 저장 탱크 주입배관 개별 운영			1,2호 저장 탱크 주입 배관 단일화 설치	1,2호 저장탱크 단일 충전 주입구

1호 저장탱크

충전 주입배관

2호 저장탱크

충전 주입배관

□ 기대효과

○ 액체산소 기화기 운영방법 개선으로 안전사고 위해요인 사전 제거

- 기화기 외부 결빙 발생 해소로 효율․미관향상 및 시설물 손상 예방

○ 고압가스 저장탱크 충전용 배관 개선 설치로 충전 시간 단축 및 대기오염 예방