정수처리기준 운영결과 보고(2017년 6월)

═══════════════════════════════════════

□ 아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		광암아리수정수센터
위 치		경기도 하남시 서하남로 293
담당자명		이 건 우
시설용량 (m3/일)	400,000	일평균생산량 (m3/일)	209,607
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 / 방법	여과지유출부 / 연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소)
	소독지점(2개소)	착수정전단-500m, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/정수지유출부/연속측정

2. 청담 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050(0.06 ~ 0.05)	해당없음
		95%탁도 - 0.05	-
		0.05	-
2. 잔류소독제 농도		0.37(0.42 ~ 0.32)	해당없음
3. CT계산값		89.98(161.01 ~ 75.88)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	74.92(113.38 ~ 51.48)	해당없음
	지아디아 포낭	13.18(20.00 ~ 9.14)	해당없음

3.  우면산 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.050(0.06 ~ 0.05)	해당없음
		95%탁도 - 0.05	-
		0.05	-
2. 잔류소독제 농도		0.38(0.42 ~ 0.33)	해당없음
3. CT계산값		74.90(115.64~ 63.32)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	62.43(81.41 ~ 45.06)	해당없음
	지아디아 포낭	10.99(14.37 ~ 8.07)	해당없음