8월 중 소방용수시설 조사 담당자 변경 및 계획표

	1.	소방용수시설 현황

계	지상식	지하식	급수탑	비상소화장치
290	68	220	1	1

	2.	용수별 시스템 입력 담당자 지정

000 : 지상식  000 : 지하식

1팀

소방용수 조사 감독		센터장 김칠회, 진압1팀장 구재흥
담당자	위 치	소 방 용 수 번 호	계	비 고
총 계			97
배용근	소 계		14
	잠실본동 209	014, 265	2
	잠실본동 210	234, 076, 215, 251	4
	잠실본동 211	015, 085, 082	3
	잠실본동 212	066, 274	2
	잠실본동 213	083, 211, 084	3
양준택	소 계		17
	잠실본동 214	193, 120, 236, 242	4
	잠실본동 215	216, 165, 119	3
	잠실본동 216	043, 209, 280	3
	잠실본동 217	277	1
	잠실본동 218	192(사용가), 283	2	몸통스핀들헛돔
	잠실본동 219	172, 253	2
	잠실본동 221	231, 062	2
이 중 석	소 계		16
	잠실본동 222	118, 116, 099, 069	4
	잠실본동 223	254, 086(불능)	2	소화전뚜껑 개폐불가
	잠실본동 224	245, 044, 117, 261	4
	잠실본동 226	121, 217	2
	잠실본동 227	087	1
	잠실본동 228	210, 122, 020	3

담당자	위 치	소 방 용 수 번 호	계	비 고
안 윤 기	소 계		17
	잠실동 10번지	001(급수탑)	1
	잠실본동 244	142	1
	잠실본동 241	041, 046	2
	잠실본동 242	017, 034, 036, 140, 104, 027, 252	7
	잠실본동 243	173, 141	2
	잠실본동 230	007, 008	2
	잠실본동 231	123, 171	2
한 현 주	소 계		15
	잠실본동 232	268	1
	잠실본동 233	170	1
	잠실본동 234	70, 199	2
	잠실본동 235	169, 126, 203	3
	잠실본동 236	047, 124	2
	잠실본동 237	218	1
	잠실본동 238	238, 064, 125	3
	잠실본동 239	045, 212	2
1팀 구급대원	소 계		18
	잠실본동 240	174, 065, 183(사용가), 271	4	스핀들잘려출수어려움
	잠실본동 245	035, 176	2
	잠실본동 247	068, 143	2
	잠실본동 248	144, 182	2
	잠실본동 249	207	1
	잠실본동 250	019, 225, 071, 194	4
	잠실본동 251	010	1
	잠실본동 252	237, 175	2

2팀

소방용수 조사 감독		센터장 김칠회, 진압2팀장 정재천
담당자	위 치	소 방 용 수 번 호	계	비 고
총 계			92
홍현수	소 계		14
	잠실본동 309	155, 219	2
	잠실본동 311	220	1
	잠실본동 312	130, 233, 152, 184	4
	잠실본동 313	031, 221	2
	잠실본동 299	050, 151	2
	잠실본동 300	150, 257, 147	3
조병선	소 계		16
	잠실본동 301	149, 053	2
	잠실본동 302	103, 148	2
	잠실본동 303	100, 049	2
	잠실본동 314	032, 055, 181, 286	4
	잠실본동 315	179, 180	2
	잠실본동 316	131, 178, 056, 222	4
신우현	소 계		14
	잠실본동 300	267	1
	잠실본동 301	270	1
	잠실본동 304	224, 145, 102, 101	4
	잠실본동 305	028, 200	2
	잠실본동 307	197	1
	잠실본동 310	256, 153,129, 54, 154	5

담당자	위 치	소 방 용 수 번 호	계	비 고
강 신 호	소 계		15
	잠실본동 317	223	1
	잠실본동 318	157	1
	잠실본동 321	177, 156, 285	3
	잠실본동 322	258	1
	잠실본동 327	228, 162, 135, 136	4
	잠실본동 328	163, 048	2
	잠실본동 294	029, 052, 030	3
정 영 효	소 계		16
	잠실본동 295	051, 127, 269, 275	4
	잠실본동 297	128, 229	2
	잠실본동 298	196	1
	잠실본동 330	057, 137, 159, 158, 259, 284	6
	잠실본동 335	033, 164(사용가), 132	3	몸통파손관구아래누수
2팀 구급대원	소 계		17
	잠실본동 336	037, 018, 072, 276	4
	잠실본동 337	195, 226, 134, 227	4
	잠실본동 339	133, 138	2
	잠실본동 340	208, 139, 160	3
	잠실본동 341	073, 161, 201, 074	4

3팀

소방용수 조사 감독		센터장 김칠회, 진압3팀장 김예한
담당자	위 치	소 방 용 수 번 호	계	비 고
총 계			100
김 재 운	소 계		15
	잠실2동주민센터	248	1
	잠실1동	001, 002, 003, 004(사용가), 263	5	제수변연결부위누수
	잠실2동 2단지	011, 186, 264, 266	4
	잠실5동 27	012(사용가)	1	제수변스핀들누수
	잠실7동 101	005	1
	잠실7동 115	090, 091, 092	3
신 성 민	소 계		17
	잠실7동 86	088, 089, 093, 094(사용가), 095, 288	6	몸통파손
	잠실본동 175	026, 024, 247, 025, 198	5
	잠실본동 176	105, 235, 230	3
	잠실본동 177	040, 106	2
	잠실본동 178	205	1
서 영 범	소 계		16
	잠실본동 179	187, 167	2
	잠실본동 180	108, 241	2
	잠실본동 181	243, 021, 023	3
	잠실본동 182	013(사용가)	1	제수변누수
	잠실본동 183	109, 189, 110, 249	4
	잠실본동 184	202, 204, 006, 022	4

담당자	위 치	소 방 용 수 번 호	계	비 고
김 한 구	소 계		18
	잠실본동 185	078	1
	잠실본동 186	061, 077(불능)	2	소화전뚜껑개폐 불가
	잠실본동 187	213	1
	잠실본동 188	185	1
	잠실본동 189	038, 214, 166	3
	잠실본동 190	188, 059, 206	3
	잠실본동 191	282	1
	잠실본동 192	107, 272(사용가)	2	관구누수,소화전뚜껑과 제수변이 맞닿음
	잠실본동 193	240, 058(사용가)	2	관구누수
	잠실본동 195	97, 191	2
윤 수 영	소 계		18
	잠실본동 196	075, 098, 096, 239(불능), 255	5	제수변 뚜겅 개폐불가
	잠실본동 198	042, 279, 281,287	4
	잠실본동 199	146, 262	2
	잠실본동 200	115	1
	잠실본동 202	114, 168	2
	잠실본동 203	063, 060	2
	잠실본동 204	039, 273	2
3팀 구급대원	소 계		16
	잠실본동 205	190, 079, 081, 016,278	5
	잠실본동 206	232(사용가), 113	2	플랜지이음 고무파킹 파손누수
	잠실본동 207	080, 112, 067, 260	4
	잠실본동 208	246, 009, 111, 244, 250	5

	3.	조별 조사일정표

1팀

팀 별	담당자	조 사 일 자	소 방 용 수 번 호	계	비고
1팀	배용근 양준택 이중석 안윤기 한현주 이상미 안세민 양의경	월 중 조별 담당자 개별출장 당번 및 주간근무 시 조사	014, 265, 234, 076, 215, 251, 015, 085, 082, 066, 274	11
			083, 211, 084, 193, 120, 236, 242, 216, 165, 119, 043, 209, 280, 277	14
			118, 116, 099, 069, 254, 086(불능), 245, 044, 117, 261	10
			121, 217, 087, 210, 122, 020	6
			192(고장), 283, 172, 253, 231, 062, 001, 142, 041, 046, 017, 034, 036,	13
			140, 104, 027(고장), 252, 173, 141, 007, 008, 123, 171	10
			268, 170, 070, 199, 169, 126, 203, 047, 124, 218, 238, 064, 125, 045, 212	15
			174, 065, 183(고장), 271, 035, 176, 068, 143, 144, 182, 207, 019, 225, 071, 194, 010, 237, 175	18
소방용수조사 감독		센 터 장	김 칠 회	97개소
		진압1팀장	구 재 흥

2팀

팀별	담당자	조 사 일 자	소 방 용 수 번 호	계	비 고
2팀	홍현수 조병선 신우현 강신호 정영효 이지현 김철민 배광태	월 중 조별 담당자 개별출장 당번 및 주간근무 시 조사	155, 219, 220, 130, 233, 152, 184, 031, 221, 050	10
			151, 150, 257, 147, 149, 053, 103, 148, 100, 049, 032	11
			267, 270, 224, 145, 102, 101, 028, 200, 197, 256, 153, 129, 054, 154	14
			055, 181, 286, 179, 180, 131, 178, 056, 222, 223, 157, 177	12
			156, 285, 258, 228, 162, 135, 136, 163, 048, 029, 052, 030	12
			051, 127, 269, 275, 128, 229, 196, 057, 137, 159, 158, 259, 284 033, 164(고장), 132	16
			037, 018, 072, 276, 195, 226, 134, 227, 133, 138, 208, 139, 160, 073, 161, 201, 074	17
소방용수조사 감독		센 터 장	김 칠 회	92개소
		진압2팀장	정 재 천

3팀

팀 별	담당자	조 사 일 자	소 방 용 수 번 호	계	비고
3팀	김재운 신성민 서영범 김한구 윤수영 임경란 유상훈 고규완	월 중 조별 담당자 개별출장 당번 및 주간근무 시 조사	248, 001, 002, 003, 004(고장), 263, 011, 186, 264, 266	10
			012(고장), 005, 090, 091, 092, 088, 089, 093, 094(고장), 095, 288	11
			187, 167, 108, 241, 243, 021, 023, 013(고장), 109, 189	10
			110, 249, 202, 204, 006, 022, 075, 098, 096, 239(불능)	10
			026, 024, 247, 025, 198, 105, 235, 230, 040,106, 205, 078, 061, 077(불능)	14
			213, 185, 038, 214, 166, 188, 059, 206, 282, 107, 240, 272(고장), 058(고장), 097, 191	15
			255, 042, 279, 281, 146, 262, 115, 114, 168, 063, 060, 039, 273 287	14
			190, 079, 081, 016, 278, 232(사용가), 113, 080, 112, 067, 260, 246, 009, 111, 244, 250	16
소방용수조사 감독		센 터 장	김 칠 회	100개소
		진압3팀장	김 예 한

※ 각종 훈련 및 행사 등 내부사정으로 일정이 변경 될 수 있음

※ 변동사항

1. 2017년 소방용수시설 보수 완료 대상 및 현장확인 결과

500004호 – 제수변불량 누수 ( 사용가 )

500086호 – 소화전 뚜껑 개폐불가 ( 불능 )

500232호 – 플랜지이음 고무파킹 파손으로 누수 ( 불능 )

500272호 – 관구누수 ( 사용가 )

500164호 – 관구아래 누수 ( 사용가 )

500192호 – 몸통스핀들헛돔 ( 사용가 )

500013호 – 제수변연결부위누수 ( 사용가 )

500094호 – 몸통파손 ( 사용가 )

500027호 – 소화전 뚜껑 개폐불가 ( 불능 )

500012호 – 제수변스핀들고장( 사용가 )

500058호 – 관구고장( 사용가 )

500239호 – 소화전 뚜껑 개폐불가( 불능 )

500077호 – 소화전 뚜껑 개폐불가( 불능 )

500183호 – 몸통스핀들헛돔 ( 사용가 )

2. 2017년 2월중 소방용수시설 정기조사 중 자체수리 완료.

1) 500027호 – 소화전 뚜껑 개폐불가( 불능 ) → 소화전 뚜껑 개폐가능(양호)

2) 500232호(불능) - 출수결과 사용이 가능함.( 사용가 )

3. 2017년 4월 10일 신설소화전 설치

1) 500287(지하식): 석촌호수로12길 60

2) 500288(지상식): 올림픽로 44

※ 고장용수: 13개소

① 사용불가: 3개소

② 사용가능: 10개소