2017년 8월 수질 검사 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 31개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 31개 항목(월간 8, 분기 23)

- 정    수 : 60개 항목(월간 60)

○ 검사 기간 : 2017. 8. 1 ～  8. 31

○ 검사 기관 : 서울시 서울물연구원, 아리수정수센터

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2017년  8월  원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅰ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (60개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	건강상유해영향무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불 소	1.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비 소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀 레 늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수 은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시 안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크 롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4
14		보 론	1.0㎎/L이하	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15		카 드 뮴	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		카 바 릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		톨 루 엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		크 실 렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅱ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (60개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
33	소독제및소독부산물	유리잔류염소	4.0㎎/L이하	0.44	0.53	0.46	0.47	0.66	0.64
34		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.04	0.04	0.026	0.035	0.032	0.031
35		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.03	0.03	0.017	0.027	0.025	0.024
36		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
38		클로랄하이드레이드	0.03㎎/L이하	0.0009	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
39		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0007
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.003	0.002	불검출	불검출	0.002	0.003
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44	심미적영향물질	경 도	300㎎/L이하	47	53	56	60	59	50
45		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	2	0.9	1.5	0.9	1.3	1.7
46		냄 새	무 취	무취	무취	무취	무취	무취	무취
47		맛	무 미	무미	무미	무미	무미	무미	무미
48		동	1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
49		색 도	5도이하	0	0	0	0	0	0
50		세 제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		수소이온농도	5.8~8.5	6.9	7	7	6.9	7.1	7.1
52		아 연	3㎎/L이하	0.002	0.007	0.002	불검출	불검출	불검출
53		염소이온	250㎎/L이하	15.4	17.5	15.6	19.3	19.9	14.9
54		증발잔류물	500㎎/L이하	106	115	110	122	127	109
55		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		망 간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		탁 도	0.5NTU이하	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
58		황산이온	200㎎/L이하	12	12	12	12	12	12
59		알루미늄	0.2㎎/L이하	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05
60		브롬산염	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
판 정			먹는 물 수질기준 60항목 적합

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(31개 항목)
		광 암	강북	암사	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8
2	생물화학적산소요구량(㎎/L)	2.2	2.1	2.3	2.4	2.3
3	부유물질(㎎/L)	5.8	10.7	10.3	32.1	32.9
4	용존산소(㎎/L)	7.2	7.5	7.4	7.2	7.8
5	총대장균군(CFU/100㎖)	7,100	4,210	167,500	41,050	24,420
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	2,860	2,250	16,800	18,750	13,590
7	암모니아성질소(㎎/L)	0.072	0.034	0.063	0.061	0.051
8	질산성질소(㎎/L)	2.513	2.520	2.729	2.814	2.591
9	음이온계면활성제(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	불 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11	카 드 뮴 (㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12	비 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13	시 안(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	수 은(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15	납(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	6가크롬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	유 기 인(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19	세 레 늄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20	카 바 릴(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23	트리클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24	페 놀(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25	사염화탄소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27	디클로로메탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28	벤 젠(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29	클로로포름(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30	안티몬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	480	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	차윤기	40	2	강동	송파구(27), 강동구(4) ※ 2개구 31개동	3146-5341 3146-5300
구 의	이달영	50	9	동부, 북부	종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19) ※ 9개구 110개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	신동호	70	7	중부, 서부, 동부	종로(15), 중구(15), 용산(9), 성북(2), 서대문(5), 마포(14), 성동(11) ※ 7개구 71개동	3146-5547 3146-5500
영등포	이성락	60	7	강서, 남부	은평(7), 서대문(3), 마포(2), 양천(18), 구로(9), 강서(20), 금천(8) ※ 7개구 67개동	3146-5641 3146-5600
암 사	가길현	160	11	남부, 강남, 강동, 강서	용산(9), 광진(9), 성동(5), 구로(6), 동작(15), 영등포(18), 관악(21), 금천(4), 서초(18), 강남(22), 강동(14) ※ 11개구 141개동	3146-5741 3146-5700
강 북	임철수	100	9	중부, 서부, 북부, 동부	종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19) ※ 9개구 110개동	3146-5845 3146-5800