태양광설비 현장점검표

설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	태양 전지판	모듈	ㅇ모듈 후면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 용량 확인	ㅇ인증제품 또는 시험성적서 (※BIPV의 경우, 서류로 확인 가능)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치용량	ㅇ모듈 전면	ㅇ모듈매수확인	ㅇ설계용량 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	ㅇ모듈 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대 (※BIPV의 경우, 서류확인 가능)	설치상태	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치 ㅇ고정볼트에 스프링워셔 또는 풀림방지너트 등으로 체결	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초 (용접부위 포함)	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금 또는 동등이상(방식능력) 녹방지 처리 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용 ㅇ절단,용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금 또는 동등이상(방식능력) 재질 사용 ㅇ제규격의 볼트,너트,워셔 삽입	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
	BIPV	단열 (건축관계법에 의해 단열해야 하는 부위)	ㅇBIPV 설치 건축 부위	ㅇ육안 및 서류 확인	ㅇ건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 및 건축물에너지절약설계기준의 단열기준 준수	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		모듈온도상승 방지 조치	ㅇBIPV설치 부위	ㅇ육안 및 서류 확인	ㅇ태양일사 유입 최소화 또는 모듈배면에 통풍이 가능한 구조 ㅇ 태양일사 유입 최소화 조치 - 백쉬트 방식 또는 - GTOG방식 ·모듈의 셀대비 유리면적 비율 축소 ·일사획득계수가 낮은 BIPV 창호 적용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		방수	ㅇBIPV설치 부위	ㅇ육안 및 서류 확인	ㅇ건축외피-모듈 접합 부위 ㅇ모듈-모듈 접합 부위	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	전기 배선	모듈 배선	ㅇ모듈 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람에 흔들림이 없게 단단히 고정 (코팅된 와이어 또는 동등이상(내구성) 재질의 타이) ㅇ군별, 극성별로 별도 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접속함	ㅇ접속반 및 접속함	ㅇ육안 확인	ㅇ접속함에 환기구 및 방열판 설치 ㅇ휴즈단락시 조명등 또는 경보장치 설치(실내․외부에서 확인 가능) ㅇ접속함 재질 : 폴리카보네이트 또는 동등이상(내열성)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	인버터	사양	ㅇ인버터 전면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 정격용량,	ㅇ인증제품(없을 경우 시험성적서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ정격용량은 설계치 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치상태	ㅇ설치장소	ㅇ옥내․옥외용 확인	ㅇ옥내용을 옥외에 설치 시 옥내에 준하는 수준(외함 등)으로 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		인버터 설치용량 및 입력전압	ㅇ인버터 및 모듈	ㅇ인버터 입력 및 모듈출력 확인	ㅇ모듈 설치용량이 인버터설치용량의 105%이내 ㅇ모듈 개방전압(후면명판)은 인버터 입력전압(인증서, 시험성적서)의 범위 이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시사항	ㅇ인버터 또는 별도 표시창	ㅇ육안 확인	ㅇ모듈 및 인버터의 출력 전압, 전류, 전력, 역율, 주파수, Peak, 누적발전량	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합 명판	표시항목	ㅇ인버터 전면에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ[별표 5]신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링 대상설비 (50kW이상)	정상작동	ㅇ인버터	ㅇ육안확인	ㅇ 일일발전량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	가동상태	정상조건 시에	ㅇ인버터, 전력량계 등	ㅇ육안 확인	ㅇ정상작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	운전교육	운전매뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

관리 책임자 및 현장확인자 :  잠실센터장  장형덕 (인)