2017년 9월 수질 검사 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 31개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 31개 항목(월간 8, 분기 23)

- 정    수 : 60개 항목(월간 60)

▷ 감시 항목

- 정    수 : 110개 항목(월간 10, 분기 40, 연간 60)

○ 검사 기간 : 2017. 9. 1 ～  9. 30

○ 검사 기관 : 서울시 서울물연구원, 아리수정수센터

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2017년  9월  원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅰ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (60개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	건강상유해영향무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불 소	1.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비 소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀 레 늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수 은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시 안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크 롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	2.6	2.3	2.5	2.5	2.3	2.2
14		보 론	1.0㎎/L이하	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15		카 드 뮴	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		카 바 릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		톨 루 엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		크 실 렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

□ 법정 정수 수질 현황(Ⅱ)

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (60개 항목)
				광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
33	소독제및소독부산물	유리잔류염소	4.0㎎/L이하	0.40	0.45	0.42	0.45	0.61	0.56
34		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.036	0.03	0.026	0.034	0.031	0.026
35		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.026	0.022	0.017	0.026	0.023	0.021
36		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	불검출
38		클로랄하이드레이드	0.03㎎/L이하	0.001	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
39		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	0.0005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.003	0.002	불검출	불검출	0.002	0.001
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44	심미적영향물질	경 도	300㎎/L이하	57	58	52	55	56	50
45		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	1.3	1.3	0.8	0.6	1.4	0.9
46		냄 새	무 취	무취	무취	무취	무취	무취	무취
47		맛	무 미	무미	무미	무미	무미	무미	무미
48		동	1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
49		색 도	5도이하	0	0	0	0	0	0
50		세 제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		수소이온농도	5.8~8.5	7.1	7.1	7.1	7	7.1	7
52		아 연	3㎎/L이하	0.02	0.07	불검출	0.04	불검출	불검출
53		염소이온	250㎎/L이하	13.8	13.8	14.4	15.4	14.1	12.6
54		증발잔류물	500㎎/L이하	118	116	125	127	122	105
55		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		망 간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		탁 도	0.5NTU이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
58		황산이온	200㎎/L이하	12	10	11	11	10	9
59		알루미늄	0.2㎎/L이하	0.03	0.03	불검출	0.02	0.03	불검출
60		브롬산염	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
판 정			먹는 물 수질기준 60항목 적합

Ⅲ. 2017년 3/4분기 감시항목 수질검사결과

□ 정수 감시항목 수질검사현황

(단위 : ㎎/L)

연번	분류	항 목	기준(mg/L)	검사주기	정수 감시항목 수질검사 결과
					광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
1	미생물	녹농균	불검출/250 mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
2		바이러스(분기-원수검출시만)	정수처리기준	분기	분석중	분석중	분석중	분석중	분석중	분석중
3		분원성연쇄상구균	불검출/250 mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		살모넬라	불검출/250 mL	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5		쉬겔라	불검출/250 mL	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		아황산환원혐기성포자형성균	불검출/50 mL	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		장구균	불검출/100 mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		저온일반세균	500 CFU/mL	분기	0	0	0	0	0	0
9		지아디아(분기-원수검출시만)	정수처리기준	분기	-	-	-	-	분석중	-
10		크립토스포리디움(분기-원수검출시만)	정수처리기준	분기	-	-	-	-	-	-
11	무기물	니켈	0.07	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		몰리브덴	0.07	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		바륨	0.7	분기	0.017	0.014	0.015	0.017	0.016	0.015
14		베릴륨	0.004	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15		브롬이온	2	월	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16		스트론튬	4	분기	0.088	0.071	0.083	0.086	0.087	0.083
17		아질산성질소	1(as N)	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		안티몬	0.02	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		우라늄	0.015	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		주석	미설정	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		퍼클로레이트	0.015	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	유기물	과불화옥탄산(PFOA)	0.001	분기	불검출	0.000002	불검출	0.000002	0.000001	0.000002
23		과불화옥탄술폰산(PFOS)	0.001	분기	불검출	0.000002	불검출	0.000002	불검출	0.000002
24		글라이포세이트	0.7	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		노닐페놀	0.3	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		2,4-디(2,4-D)	0.03	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		디메토에이트	0.006	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		디부틸프탈레이트	0.2	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		2,4-디비(2,4-DB)	0.09	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		디엘드린	0.00003	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33		1,2-디클로로벤젠	1	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
34		1,3-디클로로벤젠		연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
35		1,4-디클로로벤젠		연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
36		1,1-디클로로에탄	0.03	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
37		1,2-디클로로에탄		연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
38		1,2-디클로로에틸렌	0.05	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
39		1,2-디클로로프로판	0.04	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
40		1,3-디클로로프로펜	0.02	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
41		마이크로시스틴-LR	0.001	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		메토밀	0.03	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
43		메톨라클러	0.01	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44		메틸디메톤	0.0005	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
45		메틸파라티온	0.1	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
46		모노클로로벤젠	0.1	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
47		몰리네이트	0.006	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
48		벤조(에이)피렌	0.0007	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
49		부타클러	0.05	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
50		부틸벤질프탈레이트	0.5	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		비스페놀 에이	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
52		스티렌	0.02	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
53		시마진	0.002	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
54		아나톡신-에이	0.005	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
55		알드린	0.00003	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		알라클러	0.02	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

연번	분류	항 목	기 준	검사 주기	정수 감시항목 수질검사 결과
					광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
57	유기물	에틸렌 디브로마이드	0.0004	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
58		에피클로로히드린	0.0004	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
59		엔도설판	0.03	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
60		엔드린	0.0006	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
61		엠티비이(MTBE)	0.02	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
62		염화비닐	0.0003	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
63		이프로벤포스	0.008	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
64		이피엔(EPN)	0.0005	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
65		카보푸란	0.007	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
66		클로로에탄	0.005	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
67		클로르피리포스	0.03	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
68		터부틸아진	0.007	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
69		1,1,2-트리클로로에탄	0.005	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
70		트리플루랄린	0.02	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
71		2,4,5-티(T)	0.009	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
72		퍼메트린	0.1	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
73		페노브카브	0.03	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
74		펜디메탈린	0.02	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
75		펜타클로로페놀	0.009	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
76		펜토에이트	0.0005	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
77		포레이트	0.002	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
78		헥사클로로부타디엔	0.0006	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
79		헵타클로	0.0004	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
80		헵타클로 에폭사이드	0.0002	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
81	소독 부산물	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	0.0001	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
82		N-니트로소디에틸아민(NDEA)	0.0001	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
83		디브로모아세트산	0.06	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
84		디클로로아세트산		분기	0.002	0.001	0.002	불검출	불검출	불검출
85		모노브로모아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
86		모노클로로아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
87		브로모클로로아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
88		트리클로로아세트산		분기	0.001	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
89		1,1-디클로로아세톤	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
90		1,1,1-트리클로로아세톤		분기	0.0006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
91		2,4-디클로로페놀	0.15	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
92		브로모클로로아세토니트릴	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
93		브로모포름	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
94		아세트알데히드	0.5	월	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
95		클로라이트	0.7	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
96		클로레이트	0.7	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
97		클로로페놀	0.2	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
98		클로로피크린	미설정	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
99		2,4,6-트리클로로페놀	0.015	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
100	심미적물질	나트륨	200	분기	7.3	6.7	6.9	8.1	8.3	7.1
101		마그네슘	미설정	분기	3.7	3.3	3.6	3.8	3.8	3.6
102		부식성지수	-	분기	-1.2	-1.5	-1.3	-1.3	-1.4	-1.3
103		2-엠아이비★	0.000020	월	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
104		은	0.1	연	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
105		입자수(개)★	미설정	월	31	25	23	18	28	19
106		지오스민★	0.000020	월	불검출	불검출	불검출	불검출	0.000001	불검출
107		총유기탄소★	5	월	1.22	1.19	1.16	0.98	0.78	1.01
108		칼륨	12	분기	2.4	2.2	2.4	2.5	2.8	2.4
109		칼슘	미설정	분기	19.7	17.1	18.7	19.9	20.5	19.0
110	방사성	요오드-131	10 Bq/L	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 미생물 항목 중 수질기준 TT는 정수처리에 관한 기술기준을 의미하며 검사결과와 병행표기함

※ 2-엠아이비, 입자수, 지오스민, 총유기탄소는 3개월 평균임.

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(31개 항목)
		광 암	강북	암사	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
2	생물화학적산소요구량(㎎/L)	2.0	1.9	2.1	2.2	2.1
3	부유물질(㎎/L)	1.9	2.2	0.7	1.0	2.0
4	용존산소(㎎/L)	8.0	8.0	8.0	8.4	8.9
5	총대장균군(CFU/100㎖)	111	250	221	2,260	1,870
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	41	34	57	895	967
7	암모니아성질소(㎎/L)	0.078	0.059	0.042	0.051	0.035
8	질산성질소(㎎/L)	2.571	2.471	2.523	2.557	2.473
9	음이온계면활성제(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	불 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11	카 드 뮴 (㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12	비 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13	시 안(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	수 은(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15	납(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	6가크롬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	유 기 인(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19	세 레 늄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20	카 바 릴(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23	트리클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24	페 놀(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25	사염화탄소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27	디클로로메탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28	벤 젠(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29	클로로포름(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30	안티몬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	480	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	차윤기	40	2	강동	송파구(27), 강동구(4) ※ 2개구 31개동	3146-5341 3146-5300
구 의	이달영	50	9	동부, 북부	종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19) ※ 9개구 110개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	신동호	70	7	중부, 서부, 동부	종로(15), 중구(15), 용산(9), 성북(2), 서대문(5), 마포(14), 성동(11) ※ 7개구 71개동	3146-5547 3146-5500
영등포	이성락	60	7	강서, 남부	은평(7), 서대문(3), 마포(2), 양천(18), 구로(9), 강서(20), 금천(8) ※ 7개구 67개동	3146-5641 3146-5600
암 사	가길현	160	11	남부, 강남, 강동, 강서	용산(9), 광진(9), 성동(5), 구로(6), 동작(15), 영등포(18), 관악(21), 금천(4), 서초(18), 강남(22), 강동(14) ※ 11개구 141개동	3146-5741 3146-5700
강 북	임철수	100	9	중부, 서부, 북부, 동부	종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19) ※ 9개구 110개동	3146-5845 3146-5800