정전작업 후 복귀 현황보고

□ 정전일시 :‘17. 6. 8. (07:00) ~ 17. 6. 9 (00:30)

□ 정전사유 : 탈수동 및 소화조 전력공급용 변압기 및 MCC판넬 교체

□ 설비 복귀현황

1. 탈수설비

- 전력공급 : 17. 6. 9 00:30 ~

- 복귀설비 : 탈수기 가동 준비 및 가동 (7대)

- 정상조치 :‘17. 06. 09 03:30

- 기   타 : 탈수동 지하 재이용수 저류조 유입 공압밸브 이상으로 점검 중

2. 소화조 설비

- 전력공급 : 17. 6. 9 01:20 ~

- 복귀설비 : 소화조 순환펌프(14대), 잉여슬러지 이송펌프(4대)

소화조 인발 및 투입 전동밸브 등

※ 가스교반기 설비는 금일(9일) 점검 후 가동예정

- 정상조치 :‘17. 06. 09 03:00

- 비상 근무자 : 기계장 박노경,  전기 김광옥

- 기   타 :  소화조(A,B,C계열) 공동구 전등 부 점등으로 점검 중

3. 보일러 설비

- 전력공급 : 17. 6. 9 01:20 ~

- 복귀설비 : #3습식탈황설비, 도시가스 공급브로워 설비 등

- 정상조치 : ‘17. 06. 09 02:10

- 비상 근무자 : 기계 이상영

- 기   타 : 소화조(AB계열) 가온 온수배관 누수 발생으로 점검 중