2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

관악소방서

난곡119안전센터

‘18년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사 및 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 재난관리과-238(2018.1.10.)호 『2018년 관악소방서 소방용수 업무추진 기본 계획 보고』

□ 재난대응과-3640(2018.2.19.)호 『2018년 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2018. 3. 13~ 3. 30.

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 우리센터 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘18.1.1.기준) : 2,929개소

구분 센터	총계	공설							비상 소화 장치	비상 소방 용수
		소계	소화전				저수조	급수탑
			계	지상식	지하식	다용도
난곡	617	578	575	85	489	1	2	1	39	-

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 578개소

- 비상소화장치 : 39개소(임시철거 및 사용불능 2개소 포함)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용

□ 소방법령상 소화전  내용연수 및 노후기준 없음

	[노후도 측정 기준]
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

❍ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

❍ 주차구획선 내 소화전 설치여부

□ 도색․보온대상 조사

❍ 일제점검 시 병행 파악하여 대상 제출

□ 센터별 최소 보고수량: 도색(60개소), 보온(10개소)

❍ 추 진 : 별도 계획에 의거 도색․보온 추진

※ 2017년도 도색․보온 대상과 중복 확인 및 주의

□ 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명등 설치상태 조사:4개소

❍ 설치상태 및 보수 필요대상 전수조사

❍ 노면표시 황색도료 벗겨짐 여부

❍ 태양광 블록 파손 여부 등

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로서 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 – 본서담당에게 통보

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 – 본서담당에게 통보

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 소화전 개폐시 녹물 역류로 인한 민원발생 방지 철저

□ 점검결과는 붙임 서식에 의거 2018. 4. 4.(수)까지 보고.