2018년 소방용수시설 일제점검·정비 계획

2018. 3.

종로소방서

[재난관리과]

‘18년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사 및 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2018.3.1. ~ 3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 119안전센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설 현황 : 2,866개소                           2018.2.26.현재

용수 센터	공설								사설	비상 소화 장치
	소계	소화전				저수조	급수탑	임시 폐전	소방 용수시설
		소계	지상식	지하식	다용도
계	2,866	2,807	1,082	1,719	6	46	4	9	215	262
현장대응단	389	373	161	212	0	12	1	3	78	26(-2)
신교	389	382	149	233	0	5	0	2	16	38
종로	371	357	161	196	0	11	0	3	19	38
연건	594	577	238	336	3	15	1	1	54	53
신영	496	494	197	295	2	1	1	0	17	44
숭인	627	624	176	447	1	2	1	0	31	63(-1)

□ 비상 소방용수 11개소

연번	종 류	위 치	시설명	관할센터
1	못	서울특별시 종로구 혜화동 90-1	카톨릭대학	연건
2	못	서울특별시 종로구 와룡동 185	창경궁	종로
3	기타	서울특별시 종로구 종로6가 266	지하철용출수	연건
4	기타	서울특별시 종로구 숭인동 350	지하철용출수	숭인
5	사설저수조	서울특별시 종로구 연건동 103 서울대학교 간호대학교	서울대병원본관	연건
6	못	서울특별시 종로구 세종로 161	경복궁	현장대응단
7	사설저수조	서울특별시 종로구 연건동 103 서울대학교 간호대학	서울대병원본관	연건
8	사설저수조	서울특별시 종로구 홍지동 227-16	상명대학교	신영
9	사설저수조	서울특별시 종로구 세종로 161	경복궁	현장대응단
10	기타	서울특별시 종로구 송현동 49덕성여자중학교	덕성여중 (공동정호)	현장대응단
11	우물	서울특별시 종로구 삼청동 134-1 삼청공원내	삼청공원 (공동정호)	현장대응단

□ 비상소화장치 : 262개소 (-3개소) 전년대비 증·감

❍ 안전센터별 현황

안전센터 계(전년대비)	현장대응단	신교	종로	연건	신영	숭인	비고
262(-3)	26(-2)	38	38	53	44	63(-1)	후원 비소포함

❍ 지역별 ․ 유형별 현황

구분 계	지 역 별							유 형 별
	고지대	상가 지역	진입 불가	시장 지역	영세민밀집	주거 지역	화재경계지역	일체형		분리형
								적재형	호스릴
262(-3)	36	23(-1)	32	10	8	125(-2)	28	152	48	62(-1)

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 2,866 개소 (소화전 2,816, 저수조 46, 급수탑 4)

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 262개소(일제점검과 병행실시)

- 비상소방용수 : 11개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 실시)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전

내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상 : 508개소                             (1988.1.1. 이전설치)

노후도 계	A	B	C	D	비고
508	206	182	57	63

※ 전체 2,816개소의  18%

□ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출 (붙임 서식)

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로서 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 도색대상 소화전 조사(병행 실시)

❍  대   상 : 공설 소방용수시설(2018.2.26.현재) : 2,866개소

❍   조사내용

- 물 세척으로도 청결상태 유지가 불가능 하거나 색이 변색된것(탈색)

- 대로 및 간선도로변에 설치되어 도시미관에 저해되는것(오염)

- 도로포장 등으로 재 도색할 필요가 있는 것(도로포장)

- 재래시장,주거밀집, 고지대등 소방여건이 취약한 지역에 설치되어

있으나, 유사시 식별이 곤란한 것

❍   결과보고 : 자체점검계획에 의거 점검실시 후  등급별 재분류: 결과제출

도색 상태(등급) 분류(예시)

도색이 전혀보이지 않는 상태 등급표시 (하)	도색 상태가 희미하게 보이는 상태 등급표시 (중)	색 이변하여 잘보이지 않는경우 등급표시 (상)

□ 소방차 통행로 환경개선 사업(통행로 노면표시, 태양광 조명블럭)

❍ 2018년 추진대상

－ 추진대상 : 노면표시 3개소, 조명블럭 3개소 (병행실시)

❍ 추진방법

－ 1안) 통행로 노면표시 + 태양광 조명블럭

－ 2안) 통행로 노면표시 + 반사블럭 : 주변 가로등 설치 등으로 태양광 조명블럭 효용성이 낮을 때

－ 3안) 통행로 노면표시 : 주변 가로등 설치 및 반사블럭 설치 효용성이 낮을 때

1안	2안		3안(가급적 픽토그램 사용)
				설치비용 약 30만원
		개당 약 5～6만원		설치비용 약 50만원

□ 소방활동 장애지역 조사

❍ 기    간 : 2017.1.19. ~ 3.7. (재조사) 결과보고 3.12(월) 까지

❍ 대    상 : 기존 소방활동 장애 39지역(불가 20, 곤란 19)

❍ 방  법 : 현장대응단 및 각 센터별 중형 펌프차 및 고가사다리차를                    활용한 실제 진입에 장애요인 현장 확인조사

❍ 결과조치 : 장애지역 관리카드, 소방안전지도 자료 현행화

기시달된 재난관리과-530(2018.1.19.) 결과보고 붙임 작성

※재난관리과-530(2018.1.19.)호“2018년 소방활동 장애지역 관리 세부계획 알림(일제조사)”

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 실시)

❍ 도색 대상 조사 결과(병행 실시)
❍ 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사(병행 실시)

❍ 소방활동 장애지역 관리대상 재조사(병행 실시) - 재난관리과-530(2018.1.19.) 참고

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기년도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 119소방행정정보시스템에 수정입력(사진 등 현행화)

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 – 필요시 필히 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 119안전센터장은 자체 「2018년 상반기 소방용수시설

일제점검․정비 자체계획」  2018.3.4.(월) 까지 수립 재난관리과 보고

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 119소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※고장발생보고(제출)와 실제 고장수량이 일치하도록 확인, 또한 동절기 소방용수시설 특별점검 결과에 고장으로 제출한 부서 및 119안전센터는 필히 현행 화 할 것

(고장발생보고서 + 119행정정보시스템 등록)

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2018. 4. 6.(금) 까지 보고.  끝.