2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 자체 계획

2018. 2.

성수119안전센터

2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사 및 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설 388개소

(소화전 1,528, 저수조 4, 급수탑 3, 비상소화장치 78, 비상소방용수 9)

□ 점 검 자 : 주간근무자(구급대원 제외)

□ 점검방법 : 일제정밀조사(점검) 요령에 따라 시행

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘18. 2월 기준) : 388개소

계	소계 (지상식 + 지하식)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
388	385	125	260	1	2

□ 비상소화장치(‘18. 2월 기준) : 16개소

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 388개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 16개소

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(일제소방용수조사시 병행)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전

용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1988.1.1. 이전) : 노후 소화전 241개소(전체 1,528개소의  15.77%)

※ 점검 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심한 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로서 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 일제소방용수조사 중 불법 주·정차 단속 실시

❍ 일제조사 시 소화전 주변 5미터 이내 불법주차 단속 확행(단속스티커 소지)

❍ 단속사례 발생 시 일일보고 철저 : 붙임 7

❍ 증빙자료는 단속스티커, 차량번호, 위반사실 확인 가능하도록 촬영

	<도 로 교 통 법>
제32조(정차 및 주차의 금지) 「소방기본법」제10조에 따른 소방용수시설 또는 비상소화장치가 설치된곳으로부터 5미터 이내인 곳에는 정차 및 주차를 하여서는 아니된다. 제33조(주차금지의 장소) 모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에 차를 주차하여서는 아니 된다. 1. 터널 안 및 다리 위 2. 화재경보기로부터 3미터 이내인 곳 3. 다음 각 목의 곳으로부터 5미터 이내인 곳 가. 소방용 기계·기구가 설치된 곳 나. 소방용 방화(防火) 물통 다. 소화전(消火栓) 또는 소화용 방화 물통의 흡수구나 흡수관(吸 水管)을 넣는 구멍 라. 도로공사를 하고 있는 경우에는 그 공사 구역의 양쪽 가장자리

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치) : 붙임 2

❍ 노후소화전 점검결과(일제 소방용수조사시 병행) : 붙임 2

❍ 소화전 등 주변 5m이내 주차구획선 현황 : 붙임 3

❍ 보온·도색 대상 소화전 조사 : 붙임 4

- 보온, 도색 대상은 철저히 조사하여 보고

❍ 거주자우선 주차구획선 삭선대상 : 붙임 3

- 거주자우선 주차구획선으로 인하여 소방차 통행가능 폭원(3.5m)이 확보되지 않은 대상 파악

- 폭원은 도로 양쪽 황색 또는 백색선 기준으로 측정

❍ 소방차통행로노면표시 및 조명블럭 설치 상태조사 : 붙임 5

❍ 소방차통행로 확보를 위한 이면도로 황색선 필요대상 조사 : 붙임 6

□ 119행정정보시스템(재난대응/소방용수) 입력사항 확인

❍  119행정정보시스템 입력 자료와 현장의 일치여부 재확인

☞ 불일치 자료 발견 즉시, 행정정보시스템 데이터 수정

☞ 누락 및 오류 데이터 없도록 시스템 관리 철저

□ 고장 소방용수시설 데이터 현행화

❍  목   표 : 일제조사 결과를 바탕으로 실제 고장용수 현황과 통계관리             (119행정정보시스템) 현황과 일치

❍  조치사항 : 각 부서 별 고장용수 목록 작성 제출 및 119행정정보시스템상 고장내용 확인·점검

☞ 제출 목록과 시스템 상 데이터가 일치해야 함.

❍ 추후 관리사항

- 고장발생 즉시 문서보고 및 119행정정보시스템 내용 수정

- 보수(검수) 완료시 119행정정보시스템 상 고장상태 수정 철저

⤷ 사용 불가능한 고장소화전을 우선적으로 보수 의뢰 예정

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 (본서)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력 (점검부서)

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 (본서로 통보)

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (본서)

(수도사업소 의견 첨부)

	일제점검(정밀조사) 시 유의사항 등
○ 횡단보도 및 버스정류장 등 설치된 보행지장 소화전 조사 - 소방용수시설로 인한 보행지장 및 인명사고 우려대상 철저히 조사 ○ 급격한 밸브 개폐 조작 금지 - 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작 - 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지 ※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄 시 역순) [점검요령 참고] ○ 노후 소화전 조사 철저 - 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저 ○ 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저 - 일제점검 · 정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능 / 불가능) 등을 119행정정보시스템에 수정 · 입력 철저

Ⅴ		행 정 사 항

□ 적정조사 물량 및 인원 준수 : 4시간 기준 약 15 ~ 20개소

□ 비번근무자 출동대기(09:00~13:00 초과근무 인정)조치 후 당번근무자(출장 조치)가 일제조사 실시

□ 일제조사 계획과 관련하여 본서에서 실제 조사 여부를 확인할 계획이므로 조사를 소홀히 하여 불이익을 당하는 사례가 발생하지 않도록 할 것

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 점검결과는 붙임서식에 의거 18. 4. 3.(화)까지 제출.

붙 임 1. 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 조사 1부.

3. 도색 및 보온대상 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 조사 1부.

5. 황색실선,점선 필요대상 1부.

6. 주차단속실적(서식) 1부.

7. 부서별 일제조사 일정 각 1부. 끝.