- 2018년도 상반기 -

소방용수시설 일제조사 추진계획

목동 119안전센터

18년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ				관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

□ 재난관리과-1203(2018.2.23.)호『2018년도 상반기 소방용수시설

일제점검·정비 계획 알림』

Ⅱ				점 검 개 요

□ 기    간: 2018. 3. 5. ~ 3. 21.

□ 점검구분: 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상: 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방식: 비번자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

Ⅲ				시 설 현 황

□ 소방용수시설 : 389개소

계	계	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식(다용도)
389	389	34	354(8)	1	0

❍  비상소화장치 현황

계	현장대응단	신 정	목 동	신 월	신트리
53	13	15	13	7	5

□ 비상용수시설 : 9개소(사설포함)

❍  보유현황

계	현장대응단	신 정	목 동	신 월	신트리
9	1	2	0	1	5

Ⅳ				세 부 추 진 사 항

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상

- 공설 소방용수시설 2,222개소 *사설은 소방활동 자료조사 시 병행

- 비상소화장치 53개소(임시폐전 9개소 제외)

- 비상소방용수 9개소 ☞ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 제출 철저.

□ 노후 소화전 점검 병행 실시(내용연수 30년 이상)

❍ 대 상(1987.1.1.이전) : 56개소(지상식 7, 지하식 49)

※ 임시폐전 4개소 제외

< 노후대상 선정기준 >

※ 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용.

현재 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준은 없음.

□ 다용도 제수변(31개소) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기

위하여 설치하며 소방서에서 관리하지 않음.

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수

되는 현상이 발생됨에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

< 계속 >

Ⅴ				점 검 요 령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

Ⅵ				조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 고장발생 보고

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악

Ⅴ				행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 각 센터의 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이가 크므로 각 센터에서 적의 판단

재난대응과-6487(2017.3.27.)호 『소방용수시설 일제점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 각 부서장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여 사전에 조사요령 및 안전

교육 실시

□ 지하식소화전 중 배수불량 소화전의 경우 자체 누수로 인한 배수불량이 아닌 경우 고장이 아닌 관리대상으로 분류하여 사용 및 점검 시 강제 배수 할 것.

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2018. 4. 3.(화)까지 제출