기계설비 분리발주현장 안전 및 품질점검 조치결과

’18년도 실시 : 6개 현장(18건 지적/조치완료 및 조치 중)	’18년도 미실시 : 5개 현장	’19년도 이월 : 5개 현장

(’19.2.28 현재)

점검 일자	공 사 명	공사기간	공사금액 (백만원)	공정률 (%)	지적사항	조치결과	비고
① 02.20	봉제박물관 건립 기계설비공사	’16.12~’18.02	190	98	- 지적사항 없음	-
② 03.29	난지물재생센터 환경개선 기계설비공사	’16.09~’20.01	2,774	77	-탈취기 댐퍼 구동축 후렌지 체결 부위 이종금속관 연결부위 등 부식 방지를 위한 절연처리 등 정밀시공 요함 -탈취배관 U밴드 이격, 지지용 고무패드 탈락 등 조치 요망	-이종금속 연결부위 부식방지 조치완료 탈취배관 U밴드 및 고무패드 보완완료	환경설비과(추한영)
					별첨 사진 첨부	별첨 사진 첨부
③ 05.09	서울소방행정타운 건립 기계설비공사	’16.06~’18.06	7,067	84	-공조실 공조기 에어챔버 앵글찬넬 가대 보강 필요 -기계실 기초 Base와 받침 플레이트 들뜸(이격) 조치 -본관동 외부 노출배관 동절기 동파 방지 대책 검토 필요, 건축과 마감 협의 요망, 단열(보온) 정밀시공 철저 요함 -본관동 외부 천정형 FCU 유지관리 고려 점검구 설치 시, 유지관리가 용이하도록 설치할 것(건축에 협조 요청) -본관동 엘리베이터 문턱과 건축 바닥마감재 간의 레벨 검토 필요	-공조기 에어챔버 앵글찬넬 가대 보강 조치 완료 -기계실 기초 Base와 받침 플레이트 들뜸 조치 완료 -외부 노출배관 동파방지열선 시공 완료 - FCU 점검구 설치 -본관동 엘리베이터 단차없이 시공완료	열빛총괄과(김도형)
					별첨 사진 첨부	별첨 사진 첨부

점검 일자	공 사 명	공사기간	공사금액 (백만원)	공정률 (%)	지적사항	조치결과	비고
④ 07.06	서울기록원 건립 기계설비공사	’16.05~’18.10	4,378	45	-1층, 옥내소화전 송수구 수전 부식(녹)으로 교체 요함 -1층, 천정배수관 파이프행거 위치 부적정 -2층 공조실, 대형덕트에 아연도 찬넬로만 지지하고 있어 부압이나 팽창 시 진동을 수반할 수 있으므로 보강 요구, 덕트 곡관 부위 등에 앵글찬넬 추가 보강 필요 -일반문서고의 길이가 긴 덕트의 경우, 운전 시 떨림으로 인한 소음 발생 우려, 기존 달대볼트 외 앵글찬넬 추가 보강 필요 -기계실 냉각수, 냉수 입상배관 U볼트 체결부위 고무(절연)패드 보완 요망	-옥내소화전 송수구 수전 교체완료 -천정배수관 파이프행거 교체 및 추가완료 -대형덕트 앵글보강 완료 -장덕트 앵글 보강 완료 -냉각수, 냉수 입상배관 U볼트 체결부위 고무(절연)패드 설치완료	환경설비과(이지영)
					별첨 사진 첨부	별첨 사진 첨부
⑤ 07.24	서울바이오허브 조성 기계공사(2단계)	’17.09~’19.02	1,120	25	-기계실 집수정 공간(창고) 및 기계실 연결통로에 결로 방지를 위한 환기시설 등 보완 검토 요함 -평면변경으로 인한 설계변경 시 건축 및 관련공종과 면밀한 협의 요망 -개구부 모서리마다 ‘충돌방지 안전스티커’를 부착하여 안전사고 예방 조치 요망 -폐수처리 관련, 관련법 검토 후 처리방안 검토 요망(폐수발생량 운영부서와 협의 필요)	-벽부형 배기휀 및 급기휀 추가 설치토록 실정보고 후 설치 완료 -건축 및 전기, 통신 등에 협조 요청 -개구부의 출입구 충돌주의 안전스티커 부착 - 폐수발생량 및 사용약품 종류 등 처리방안 운영부서와 협의하여 반영함	시책사업과 (박갑임)
					별첨 사진 첨부	별첨 사진 첨부
⑥ 11.27	시민생활서박물관 증축 기계설비공사	’17.12~’19.04	1,709	80	-각 동별 연결통로에 배관설치 부위 보온 철저로 동파 대비 요망 -전시실의 동절기 야간 휴관 시 동파 대비와 수장고의 결로 대비를 위한 적정한 항온항습 관련 면밀한 검토 요망 (T.A.B 철저 요함) -기계설비 마감이 동절기에 집중되어 안전사고 관리감독 철저	-연결통로 배관 보온 설치 예정 -동절기 휴관시 동파방지를 위해 온도센서 부착 및 자동제어시스템설치 예정이며, 수장고 결로 방지를 위해 공조배관 보온 (속비닐+고무발포)예정 -매일 TBM시행하여 안전사고 예방 조치함	건축설비과(이강욱)
					별첨 사진 첨부	현재 공사 중으로 공정 도래시 조치예정

점검 일자	공 사 명	공사기간	공사금액 (백만원)	공정률 (%)	지적사항	조치결과	비고
① 미실시	서울창업허브 별관 리모델링 기계설비공사	’16.12~’18.02	559	-	- 1차 : 점검시행(’17. 11) - 2차 : 일정관계로 미실시		녹색성장과 (박도원)
② 미실시	남부도로사업소 제설전진기지 기계설비공사	’17.09~’18.03	148	-	- 일정관계로 미실시		열빛총괄과 (최대진)
③ 미실시	세종대로 일대 역사문화공간 조성 기계설비공사	’16.12~’18.04	696	-	- 일정관계로 미실시		환경설비과 (이호기)
④ 미실시	전태일 노동복합시설 리모델링 기계설비공사	’18.03~’18.11	403	-	- 일정관계로 미실시		녹색성장과 (양우창)
⑤ 미실시	시립 노원청소년직업체험센터 기계설비공사	’17.11~’19.03	371	-	- 일정관계로 미실시		시책사업과(윤대영)

<’18년도 미실시 : 5개 현장>

<’19년도 이월 : 5개 현장>

점검 일자	공 사 명	공사기간	공사금액 (백만원)		공정률 (%)	지적사항	조치결과	비고
①	돈화문 민요박물관 건립 기계설비공사	’18.01~’19.07		473	-			건축설비과(이강욱)
②	남산예장자락 재생사업 기계설비공사	’17.09~’18.12		1,606	-			녹생성장과(윤대영)
③	중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사	’17.11.~’20.01		2,299	-			시책사업과(박도원)
④	노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사	’17.12~’18.12		1,951	-			열빛총괄과(박경철)
⑤	남부도로사업소 청사신축 기계설비공사	’17.11~’19.05		1,409	-			열빛총괄과(박경철)